## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevinski objekt: Klinika za unutarnje bolesti, I. kat
Podloga za otvoreni postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA EHOKARDIOGRAFSKOG LABORATORIJA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B - 246/15.
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
A) GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
I) RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
1. | Rušenje postojećih pregradnih zidova od opeke debljine 15 cm s betonskim horizontalnim serklažima uz svu potrebnu izvedbenu zaštitu, uz izradu pomoćne radne skele za rad na visini 5 m.Sav materijal od rušenja utovariti i odvesti na gradilišnu deponiju do utovara u kamion. Obračun radova po m2 izvedenog rušenja, čišćenje prostora. | m2 | 62
2. | Demontaža jednokrilnih punih drvenih vrata zajedno s metalnim dovratnicima vel do 4 m2. Rad izvoditi stručno i pažljivo vrata odnijeti na deponij koji odredi investitor, čišćenje po obavljenom poslu. Obračun po komadu demontaže. | kom | 3
3. | Demontaža postojećeg spuštenog stropa s podkonstrukcijom tip Armstrong ili jednakovrijedno, uz radnu skelu za rad na visini 4,25 m. Odnos otpadnog materijala na gradsku deponiju. | m2 | 70
4. | Skidanje keramičkih pločica sa zidova na mjestu umivaonika zajedno s podložnom žbukom, s odnošenjem na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 skinutih pločica. | m2 | 3
5. | Skidanje postojeće pvc podne obloge s odvozom na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 skinute površine | m2 | 70
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
6. | Proširivanje otvora u zidu od opeke deb. 15 cm za ugradnju kliznih vrata. Odvoz materijala na gradilišnu deponiju. | m2 | 1.5
7. | Utovar i odvoz otpadnog materijala sa gradilišne deponije na gradsku deponiju udaljenu 15 km. | m3 | 14
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
II) ZIDARSKI RADOVI
1. | Razna zidarska krpanja, popravci zidova nakon ugradnje instalacija. Rad se izvodi grubom i finom žbukom u pcm, uz potrebnu zaštitu prostora i čišćenje po obavljenom poslu. Obračun po m2 izvršenog žbukanja. | m2 | 15.5
2. | Dobava i ugradnja niskomontažnog nadvoja dužine 2,00m | kom | 1
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
III) KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Opločenje zidova keramičkim pločicama "A" klase veličine i boje po izboru investitora. Keramičke pločice se postavljaju u sloj ljepila bez fuga. Fugiranje se obavlja fug masom u boji po izboru investitora. | m2 | 3
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
IV) GIPSKARTONSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada zidova od gipskartonskih ploča na metalnu podkonstrukciju od UW i CW profila. Postavljanje izvršiti dvostrukim oblanjanjem s obje strane i postavljanjem kamene vune deb 7cm u metalnu podkonstrukciju, debljina zida je 12 cm.Potrebno je obaviti obradu svih spojeva gipskartonskih ploča do pripreme za ličenje. | m2 | 32.5
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
V) STOLARSKI RADOVI
1. | Izrada ,dobava i ugradnja punih kliznih vrata iz aluminijskih profila u bijeloj boji. Klizna vrata trebaju biti opremljena s pripadajućom vodilicom za klizanje i maskom, ispunjena su panelom u bijeloj boji.Klizna vrata moraju imati bravu za zaključavanje i odgovarajuće ručke za otvaranje. Dimenzija 160 x 220 cm | kom | 1
2. | Izrada, dobava i ugradnja štitnika na uglovima zidova visine 150 cm, dim. 10 x10 cm. Štitnici su izrađeni od crnom lima deb 1,5 mm plastificirani u bijeloj boji. | kom | 4
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
VI) PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Strojno brušenje podne površine, usisavanje nečistoća te sanacija cementnog estriha brzosušećim mortom kao UZIN NC 182 uz predhodnu impregnaciju površine, te izradom izravnavajućeg sloja nivelir masom. | m2 | 70
2. | Dobava i postavljanje elektroprovodljive pvc podne obloge za prostoriju UZV srca kao Pastel CONDUCTIVE LG 2 ili Royal CONDUCTIVE od Armstrong DLW ili jednakovrijedno. Podna obloga treba biti u roli debljine 2mm u tonu po izboru investitora , lijepi se punoplošno s spec. ljepilom za elektroprovodljive podove. Rubovi traka krojeni i spojeni taljivom elektrodom u boji podne obloge. Sokl izvesti s fazonskim elementom HPR profilom radijusa 25x25mm s dizanjem na zid visine 10 cm u boji podne obloge, Obračun po m2 podne površine s visinom sokle. | m2 | 33
3. | Dobava i postavljanje pvc podne obloge kao CENIT pur Armstrong DLW ili jednakovrijedno u roli debljine 2mm u tonu po izboru investitora, lijepi se punoplošno s spec. ljepilom za podove. Rubovi traka krojeni i spojeni taljivom elektrodom u boji podne obloge. Sokl izvesti s fazonskim elementom HPR profilom radijusa 25x25mm s dizanjem na zid visine 10 cm u boji podne obloge. Obračun po m2 podne površine s visinom sokle. | m2 | 43
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
VII) SPUŠTENI STROPOVI
1. | Dobava i montaža spuštenog stropakao tip ARMSTRONG "Orcal clip in" ili jednakovrijedno Plain 3mm Bevel rastera 600x600 mm s nevidljivom podkonstrukcijom i komplet s ovjesnim priborom. Visina spuštanja cca 30 cm. U cijenu uključiti i izradu radne skele, obračun radova po m2 postavljene površine. | m2 | 70
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
VIII) LIČILAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala i ličenje zidova disperzivnim perivim bojama u tonu po izboru investitora. Prije bojanja obaviti sve predradnje kao skidanje stare oštećene boje, popravci oštećenja zida, gletovanje površina, brušenje te nanošenje impregnacija. Posebnu pozornost obratiti na spojeve gipskartonskih zidova i i zidova od opekezbg pojave pukotina. U cijenu uključiti i izradu radne skele za rad na visini od 5m. Obračun radova po m2 oličene površine zida. | m2 | 282
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevinski objekt: Klinika za unutarnje bolesti, I. kat
Podloga za otvoreni postupak nabave
REKAPITULACIJA
A) GRAĐEVISNKO - OBRTNIČKI RADOVI
R.br. | A) RADOVI | Cijena ponude u HRK (bez PDV-a)
I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
II | ZIDARSKI RADOVI
III | KERAMIČARSKI RADOVI
IV | GIPSKARTONSKI RADOVI
V | STOLARSKI RADOVI
VI | PODOPOLAGAČKI RADOVI
VII | SPUŠTENI STROPOVI
VIII | LIČILAČKI RADOVI
A) | IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a):
+ 25% PDV:
UKUPAN IZNOS PONUDE U HRK (s PDV-om):
| Ponuditelj: | ________________________________________
| Potpis odgovorne osobe ponuditelja: | _______________________________________
m.p.
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevinski objekt: Klinika za unutarnje bolesti, I. kat
Podloga za otvoreni postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA EHOKARDIOGRAFSKOG LABORATORIJA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B - 246/15.
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
B) RADOVI NA INSTALACIJI VODOVODA I KANALIZACIJE I MEDICINSKIH PLINOVA
I) RADOVI NA INSTALACIJI VODOVODA I KANALIZACIJE
1. | Demontaža postojećeg umivaonika sa TH slavinom i sifonom. | kom | 1
2. | Dobava i montaža PPR cijevi sa spojnim i fazonskim komadima za izradu niskomontažnog priključka, spoj na postojeću instalaciju. | m | 15
3. | Dobava i ugradnja PPR ventila Ø20 za vodu. | kom | 2
4. | Dobava i montaža PVC kanalizacionih cijevi Ø50 , te spoj na postojeću instalaciju odvoda. | m | 5
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
II) RADOVI NA INSTALACIJI MEDICINSKIH PLINOVA
1. | Presjecanje i blindiranje postojećih dovodnih Cu cijevi Ø12 x1 za kisik i komprimirani zrak u hodniku. | kom | 2
2. | Dobava i ugradnja utičnica za medicinske plinove Din standard do potpune gotovosti za kisik. | kom | 4
3. | Dobava i ugradnja utičnica za medicinske plinove Din standard do potpune gotovosti za komprimirani zrak 5 bara. | kom | 4
4. | Dobava i ugradnja Cu cijevi za medicinske plinove sa svim potrebnim spojnim elementima i ovjesnim priborom
| Ø 12 x1 | m | 10
| Ø 8 x1 | m | 40
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevinski objekt: Klinika za unutarnje bolesti, I. kat
Podloga za otvoreni postupak nabave
REKAPITULACIJA
B) RADOVI NA INSTALACIJI VODOVODA I KANALIZACIJE I MEDICINSKIH PLINOVA
R.br. | B) RADOVI | Cijena ponude u HRK (bez PDV-a)
I | RADOVI NA INSTALACIJI VODOVODA I KANALIZACIJE
II | RADOVI NA INSTALACIJI MEDICINSKIH PLINOVA
B) | IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a):
+ 25% PDV:
UKUPAN IZNOS PONUDE U HRK (s PDV-om):
| Ponuditelj: | ________________________________________
| Potpis odgovorne osobe ponuditelja: | _______________________________________
m.p.
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevinski objekt: Klinika za unutarnje bolesti, I. kat
Podloga za otvoreni postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA EHOKARDIOGRAFSKOG LABORATORIJA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B - 246/15.
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
C) RADOVI NA INSALACIJI GRIJANJA I HLAĐENJA
I) RADIJATORSKO GRIJANJE
1. | Demontaža postojećih radijatora RS 600/110 ljevano željezo, 14 članaka. | kom | 6
2. | Preinaka postojećeg radijatorskog razvoda od crnih cijevi 1/2" ( koristiti bakrene cijevi Ø15 mm i fitinge). | kompl | 6
3. | Termostatski ravni ventil , 1/2". Komplet s termostatskom glavom . | kom | 6
4. | Kutni navijak ravni 1/2" | kom | 6
5. | Bakrene cijevi Ø15mm za povezivanje radijatora s vertikalama od crnih cijevi. U cijeni stavke uključiti sve potrebne bakrene fitinge (koljena, T-ogranke, redukcije, priključne lukove i vijčane spojnice) | m | 24
6. | Crne bešavne cijevi prema HRN C. B5.221 (DIN- u 2448) odnosno HRN C. B.225 (DIN-u 2441) izrađene od čelika Č.1212, komplet s hamburškim lukovima, osloncima i svim potrebnim montažnim materijalom slijedećih dimenzija
| Ø26,9 x 2,65 | m | 6
| Ø21,3 x 2,65 | m | 6
7. | Sitni potrošni materijal kao što su pričvrsni materijal, proturne cijevii ostali nespecificirani materijal | paušal | 1
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
9. | Montaža lijevano željeznih radijatora, predhodno oličenih u bijelu boju.Tlačna proba preinačene radijatorske mreže. | paušal | 1
10. | Odvoz otpadnog materijala na deponiju u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša. | paušal | 1
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
II) HLAĐENJE PROSTORA
1. | Trošak demontaže postojećih rashladnih uređaja, split 3,5 kW u skladu sa Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj | kom | 2
2. | Split klima uređaj, inverter, rashladni učinak 3,5 Kw, energetska klasa A +, plin R410 a | kom | 2
3. | Trošak ovlaštenog servisa za montažu i puštanje u rad klima uređaja. Predizolirane cijevi, fitinzi, rashladni plin uključeni u stavku. Razmak vanjske i unutarnje jedinice cca 5m. | kom | 2
4. | Trošak odvoza materijala i zbrinjavanje opasnog otpada u skladu s Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj. | kom | 2
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevinski objekt: Klinika za unutarnje bolesti, I. kat
Podloga za otvoreni postupak nabave
REKAPITULACIJA
C) RADOVI NA INSTALACIJI GRIJANJA I HLAĐENJA
R.br. | C) RADOVI | Cijena ponude u HRK (bez PDV-a)
I | RADIJATORSKO GRIJANJE
II | HLAĐENJE PROSTORA
C) | IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a):
+ 25% PDV:
UKUPAN IZNOS PONUDE U HRK (s PDV-om):
| Ponuditelj: | ________________________________________
| Potpis odgovorne osobe ponuditelja: | _______________________________________
m.p.
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevinski objekt: Klinika za unutarnje bolesti, I. kat
Podloga za otvoreni postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA EHOKARDIOGRAFSKOG LABORATORIJA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B - 246/15.
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
D) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
I) PRIPREMNI RADOVI
1. | Demontaža postojeće elektrotehničke opreme. Pregled prostorije i demontaža postojeće elektrotehničke instalacije, te predaja investitoru sve upotrebljive opreme, a neupotrebljivi višak deponirati na za to odgovarajući deponij. Demontaža postojeće elektrotehničke opreme | paušal | 1
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
II) NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I NISKONAPONSKI RASPLET
1. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara "RO-kardiologija ERG-UZV" komplet s montažnom pločom te svim potrebnim montažnim i spojnim priborom koji se sastoji od:
| ormar CRN -46/250 | kom | 1
| montažna ploča MB-46 | kom | 1
| ušice za montažu na zidPFCR | kompl | 1
| PG uvodnice kabela | kompl | 1
| džep za dokumentaciju PP-A4 | kom | 1
| odvodnik prednapona V50-B+C 3+NPE,230V, tip1+2,12,5kA | kom | 1
| prekidač minijaturni C60 3P 16A C,A9F74316 | kom | 1
| 4p diferencijalna sklopka , 40A/30 mA , klasa AC, tip kao ID | kom | 1
| 2p diferencijalna sklopka , 25A/30 mA , klasa AC, tip kao ID | kom | 1
| jednopolni zaštitni prekidač tip kao C60N 1P C16A | kom | 14
| jednopolni zaštitni prekidač tip kao C60N 1P C10A | kom | 5
Sve komplet s rednim stezaljkama, sabirnicima, kabelskim uvodnicama, spojnim vodičima H07V-K odgovarajućeg presjeka i boje izolacije, kabelskim kanalicama, natpisnim i upozornim pločicama te ostalim sitnim materijalom i priključnim priborom. Pristupačne dijelove pod naponom prekriti izolacijskom pločom. Ugraditi džep za dokumentaciju.U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova i materijala.
| UKUPNO "RO-kardiologija ERG-UZV" | kompl | 1
2. | Izrada kabelskih glava kao tip Raychem ili jednakovrijedan, te kabelskih završetaka za energetske napojne kabele, spajanje kabela na priključne el.razdjelnike, komplet sa kabelskim uvodnicama i brtvenim elementima za uvod kabela te svim potrebnim instalacijskim i spojnim priborom | kom | 1
3. | Nespecificirani sitni montažni i instalacijski materijal | kompl | 1
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
III) ELEKTRIČNA INSTALACIJA (rasvjeta, priključnice i druga električna oprema)
1. | Prilagodba postojeće instalacije (vatrodojava, sigurnosna rasvjeta, itd) nakon izvedbe novo projektiranih radova uključujući premještanje postojećih kabela, dobavu i postavljanje novih kabela po potrebi, dobavu i postavljanje novih PNT cijevi, dobavu i postavljanje metalnih kabelskih PKP 50 i PKP 100 izjednačenje potencijala, zamjene loših galvanskih spojeva novima, sklopki i priključnica na novo mjesto, žlijebljenje i proboji. | kompl | 1
2. | Dobava i montaža na konstrukciju građevine (strop, zid, čelične profile. itd) potrebnih montažnih elemenata za učvršćivanje pocinčanih perforiranih kabelskih polica kao OBO Bettermann, ili jednakovrijedno, što uključuje konzole, nosače konzola šine, stezne elemente i vijke za širine polica 50 mm, 100mm, 200 mm. Police je potrebno zavjesiti na svaka cca 2 m. | kompl | 1
3. | Dobava i montaža perforirane kabelske police komplet s ovjesnim, montažnim i skretnim elementima na unaprijed postavljene nosače, komplet s spojnim priborom.
| PK 100/50 | m | 40
4. | Dobava i ugradnja na zid i dijelom u zid od opeke plastičnih samogasivih instalacijskih cijevi (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
| CSS 16 | m | 100
| CSS 25 | m | 100
| CSS 32 | m | 50
5. | Dobava i montaža nepropusnih razvodnih kutija Legrand serije Plexo IPSS, sa direktnim ulaznim membranskim uvodnicama | kompl | 34
6. | Dobava i polaganje kabela u flexibilne cijevi ili u PKP police komplet s izradom kabelskih završetaka i spajanjem ( nakon polaganja obračunati stvarno utrošene količine)
| NYM 3x 1,5 mm2 | m | 200
| NYM 3x 2,5 mm2 | m | 300
| PPOO-Y 5x16 mm2 | m | 60
| S/FTP Cat6 4x2xAWG24 | m | 60
napomena: kabeli trebaju biti certificirani i ispitani prije polaganja i ugradnje
7. | Dobava slijedeće instalacijske opreme: priključnica, proizvodnje Legrand Mosaic ili jednakovrijedno (boja bijela) komplet s ugradbenom kutijom, držačem i okvirom
7.1. | obična šuko širine 2 modula - kom 1
okvir za 2 modula - kom1
nosač okvira za 2 modula - kom1
ugradbena kutija - kom1
|  | kompl | 15
7.2. | obična šuko širine 2 modula - kom 2
okvir za 4 modula - kom1
nosač okvira za 4modula - kom1
ugradbena kutija - kom1
|  | kompl | 8
7.3. | obična šuko širine 2 modula - kom 3
okvir za 6 modula - kom1
nosač okvira za 6 modula - kom1
ugradbena kutija - kom1
|  | kompl | 4
7.4. | utičnica RJ45 cat 6 širine 1 modul - kom2
okvir za 2 modula - kom1
nosač okvira za 2 modula - kom1
ugradbena kutija - kom1
|  | kompl | 5
8. | Dobava slijedeće instalacijske opreme: priključnica , proizvodnje Legrand Mosaic ili jednakovrijedno (boja bijela) komplet s ugradbenom kutijom, držačem i okvirom
8.1. | obična sklopka širine 2 modula - kom1
okvir za 2 modula - kom1
nosač okvira za 2 modula - kom1
ugradbena kutija - kom1
|  | kompl | 2
9. | Izvedba izjednačavanja potencijala
9.1. | Vod P/F 10 za spajanje kutija za IPMM sa glavnom sabirnicom položen nosačima kabela u spuštenom stropu i podžbuknom u PVC instalacijskoj cijevi promjera 16 mm. | m | 35
10. | Dobava, montaža i spajanje rasvjete
10.1. | Svjetiljka ugradna 4x18 W s sjajnim paraboličnim rasterom, ugradna dubina 95 mm, komplet s priborom za montažu u tip spuštenog stropa Armstrong. Kučište je prašno bojano i izrađeno iz čeličnog lima | kom | 18
10.2. | Protupanična svjetiljka 8W 1h pripravni spoj, dim 356 x234 x156 mm, IP 65 PIKTOGRAM | kom | 3
10.3. | Nadgradna indirektna svjetiljka, za montažu na zid, 1x 36 W s mogućnošću regulacije | kom | 1
11. | Električno spajanje napojnih vodova tip xP i xP-Y. U cijenu uključene stopice i ostali potrebni instalacioni pribor
| PPOO-Y 5x16 mm2 | kom | 2
12. | Nespecificirani sitni montažni iinstalacijski materijal | kompl | 1
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
IV) ISPITIVANJA I MJERENJA
1. | Ispitivanje, mjerenje, proba, probni rad, pregledi, izdavanje protokola o mjerenjima i sl., sukladno programu kakvoće (mjerenje i izdavanje ispitnih protokola o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije, ispitivanje EKM prema važećim pravilnicima i propisima, mjerenje otpora izolacije izvedenih strujnih krugova i napojnih vodova uz izdavanje isprava, izdavanje isprava o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira, izdavanje isprava o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskoguzemljenja, funkcionalno ispitivanje isključivanja električne energije u nuždi, dovođenje u punu funkcionalnost, puštanje u probni rad). | kompl | 1
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
NAPOMENA:
Ispitivanje i mjerenje se odnosi na razdjelnike, instalaciju rasvjete i priključnica te druge opreme, instalaciju zaštite od požara, odnosno sve obuhvaćeno točkama troškovnika I-III
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
V) DOKUMENTACIJA
1. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja s uputama za uporabu i održavanje, te predaja investitoru ( u 3 istovjetna primjerka u papirnatom obliku) | kompl | 1
2. | Dostava jednopolnih shema- izvedeno stanje u pvc foliji i umetanje unutar svih razdjelnika | kompl | 1
CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
NAPOMENA:
Dokumentacija se odnosi na sve razdjelnike , instalaciju i opremu obuhvaćeno točkama troškovnika 1. - 3.
NAPOMENA:
U ponudi svake stavke potrebno je obuhvatiti: dobavu, izradu i montažu,
sav potrebni materijal, pripomoći, zaštitu radnog prostora, čišćenje po
završenom poslu prostora s utovarom i odvozom otpadnog materijala.
Potrebne radne skele izvoditi prema propisima zaštite na radu, organizirati
horizontalne i vertikalne transporte dovoza i odvoza materijala.
Izvođač tijekom radova treba obratiti pozornost na kretanje osoblja i
pacijenata KBC-a Osijek i podrediti se bolničkim uvjetima. Prije davanja ponude
potrebno je pregledati prostor koji se adaptira i pri radu paziti na
postojeće instalacije kojima je povezana građevina.
Sve nastale štete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan otkloniti o
svom trošku.
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevinski objekt: Klinika za unutarnje bolesti, I. kat
Podloga za otvoreni postupak nabave
REKAPITULACIJA
D) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
R.br. | D) RADOVI | Cijena ponude u HRK (bez PDV-a)
I | PRIPREMNI RADOVI
II | NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I NISKONAPONSKI RASPLET
III | ELEKTRIČNA INSTALACIJA (rasvjeta, priključnice i druga električna oprema)
IV | ISPITIVANJA I MJERENJA
V | DOKUMENTACIJA
D) | IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a):
+ 25% PDV:
UKUPAN IZNOS PONUDE U HRK (s PDV-om):
| Ponuditelj: | ________________________________________
| Potpis odgovorne osobe ponuditelja: | _______________________________________
m.p.
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevinski objekt: Klinika za unutarnje bolesti, I. kat
Podloga za otvoreni postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA EHOKARDIOGRAFSKOG LABORATORIJA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B - 246/15.
TROŠKOVNIK RADOVA
R.br. | RADOVI | UKUPNO U KN (bez PDV-a)
A) | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
B) | RADOVI NA INSTALACIJI VODOVODA I KANALIZACIJE I MEDICINSKIH PLINOVA
C) | RADOVI NA INSTALACIJI GRIJANJA I HLAĐENJA
D) | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
UKUPNO U HRK (bez PDV-a)
+ 25% PDV
SVEUKUPNO U HRK(s PDV-om)
| Ponuditelj: | ________________________________________
| Adresa: | ________________________________________
| Ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja: | _______________________________________
| Potpis odgovorne osobe ponuditelja: | _______________________________________
M.P.
U _______________, _____________ 2015.g.