## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. HUTTLERA 4, 31000 OSIJEK
GODIŠNJI SERVIS SREDNJIH RASHLADNIH UREĐAJA CIAT I YORK
za potrebe KBC-a Osijek
B-74/15
SREDNJI RASHLADNI UREĐAJI
| Pozicija | Građevina | Proizvođač | Oznaka uređaja | Rashladni učin (kWf/kWe) | Oznaka rashladnog sredstva | Masa rash. Sredstva (kg) | Godina | Serijski broj
| 1 | Kirurgija, RS 2 (K11 i K12) | GEA | GLAC 0604 AC1 | 154/59,80 | R 407 C | 2X22 | 2003 | Z024739005
| 2 | Kirurgija, RS 4 (K14, Kardio, Int. njega) | CIAT | LJAH 250Z | 58,70/23,10 | R 407 C | 10.2 | 2005 | 6025216.228
| 3 | Kirurgija, RS 4 ( KKIR-1.kat, Kasete) | York | YLCC/M-62V/38 | 59,50/11,2x2 | R 407 C | 2x8,6 | 2005 | 668646281
| 4 | Kirurgija, RS 5 (K15, Torakalna Kir) | AERMEC | AN1517*A | 35/11,45 | R 407 C | 10.2 | 2006 | 06125238000001
| 5 | RTG (CT i Angiografija) | GEA | GLAC 0302 AC1 | 74,20/27,30 | R 407 C | 2x9 | 2004 | Z041743008
| 6 | RTG (Mamografija) | Daikin | ER 10 DAW1 | 22.55 | R 22 | 6.6 | 1998 | 3801835
| 7 | RTG (Mamografija) | Daikin | ER 10 DAW1 | 22.55 | R 22 | 6.6 | 1998 | 3801837
| 8 | RTG (Mamografija) | Daikin | ER3DAW1 | 10/3,26 | R 22 | 3.7 | 1998 | 3801835
| 9 | Onkologija, CTsimulator (svjetlarnik) | CIAT | CS65 | 14,50/6,20 | R422D 05.06.2014. | 4.5 | - | -
| 10 | Onkologija, Linearni akcelerator-novi | TRANE | ETTAMO75R | 22,90/7,15 | R 22 | 6 | 1999 | EF6095
| 11 | Citostatici | AERMEC | ANL 040 | 9,60/3,30 | R 410 a | 2 | 2008 | 0802005051860001
| 12 | ORL, OP dvorane | Daikin | EUWAB16KAZW1- -G | 37/15 | R 407 C | 2x4,6 | 2007 | 2700191
| 13 | ORL, Kasete | Daikin | EUWAB16KAZW1- -G | 37/15 | R 407 C | 2x4,6 | 2007 | 2700192
| 14 | Očni odjel | TRANE | ECGAN200 | 49,70/19,10 | R 407 C | 13 | 2005 | N953338
SVEUKUPNO (POZICIJE 1 - 14) KUNA bez PDV-a
IZNOS (POZICIJE 1 - 14) PDV-a KUNA
SVEUKUPNO (POZICIJE 1 - 14) KUNA S PDV-a
Servis rashladnika treba obuhvatiti sljedeće radnje: 1. Kemijsko pranje kondenzatora biorazgradivim otapalima (raspolagati sa sigurnosno-tehničkim listom) 2. Pregled i dotezanje električnih spojeva 3. Pregled rashladnog i hidrauličnog kruga 4. Kontrola rada uređaja, izrada protokola s vrijednostima postignutim u radu uređaja 5. Pregled rashladnog uređaja u skladu s Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima NN 130/11; 47/2014,Uredbom komisije EZ br. 1516/2007 kojom se potvrđuju standardni zahtijevi u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju i dizalica topline koje sadrže određene fluorirane stakl. plinove te Uredba EU br. 517/2014 Europskog parlamenta i vijeća, koja propisuje učestalost provjere propuštanja opreme koja sadrži fluorirane stakleničke plinove. 6. Rashladnike DAIKIN ER10 DAW1, 2 kom (stavka 6 i 7) treba montirati na postolje, nakon demontaže postojećih rashladnika ER8 DAW1 te ih povezati sa klima komorom GEA u dva rashladna kruga. Servis treba obuhvatiti retrofitting obje jedinice, R22 na R422D. Za te dvije jedinice treba ponuditi kompletni posao do puštanja u rad.
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena.
U ponudi je potrebno izraziti jediničnu, ukupnu i sveukupnu cijenu bez PDV-a za tražene stavke.
Cijene se podrazumijevaju fco Klinička bolnica Osijek.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita za skupinu te obuhvatiti sve navedene artikle, jer će se izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviti na razini traženog.
Naziv
|  | Mjesto |  | M.P.
Adresa
Nadnevak
Potpis odgovorne osobe
Ime i prezime odgovorne osobe