## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za postupak bagatelne nabave
BOJLER ZA ZAGRIJAVANJE SANITARNE VODE U TOPLINSKOJ STANICI INTERNE KLINIKE
Kliničkog bolničkog centra Osijek
B-69/15.
| NAZIV USLUGE | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Napomena
Specifikacija radova i materijala
1. | Demontaža opreme u toplinskoj stanici uključivo rezanje i otpajanje postojećih cijevnih vodova, armatura i izolacije kako bi omogučili iznošenje ili rezanje 2 dotrajala postojeća bojlera, svaki volumena 1500 litara. | kpl | 1
2. | OPCIJA BOJLERA SA DODATNOM ELEKTRO GRIJALICOM 36 kW: Dobava stojećeg bojlera za zagrijavanje sanitarne vode tip SB-30-4 NIRO-36EL, zapremine 3000 litara, PN6/10 (spremnik/grijalica), s parom (6 bar) nehrđajučom čeličnom cijevnom grijalicom toplinskog učina 160 kW (16/60 ° C) i elektro grijalicom ukupne snage 36 kW (6x6 kW, 220V). Bojler je opremljen priključcima prema opisu iz troškovnika te je antikorozivno zaštićen iznutra epoxi premazom za sanitarnu i pitku vodu i izvana premazom temeljne boje. Materijal izrade spremnika ugljični čelik kvalitete S235JR. | kom | 1
2.1. | Naziv modela i proizvođača nuđenog proizvoda
3. | Materijal potreban za montažu kao što su cijevi lukovi, redukcije, prirubnice i sl. U cijenu nisu uključene eventualno potrebne armature. Cijena informativna, obračun prema stvarno utrošenim količinama. Ø21,3x2,0; Ø48,3x2,6; Ø57x2,9; Ø76,1x3,2 | paušal | 1
4. | Montaža gore navedene opreme i materijala uključivo unos spremnika u toplinsku stanicu prekrajanje cijevnih veza te puštanje opreme u rad. Napomena: Izvođenje električne instalacije za napajanje elektro grijalice nije predmet ponude. | paušal | 1
5. | Izolacija novoizrađenog cjevovoda mineralnom vunom debljine 50 mm u oblozi Al. lima debljine 0,5 mm. | m2 | 10
6. | Sitni potrošni materijal potreban za montažu opreme do pune gotovosti. | paušal | 1
7. | Transport opreme i materijala te odvoz i zbrinjavanje demontirane opreme iz kruga bolnice. | paušal | 1
SVEUKUPNO KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
JAMSTVENI ROK: minimalno 12 mjeseci
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene usluge jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini svih traženih
usluga.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
____________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe__________________
Ime i prezime odgovorne osobe _______________________