## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za postupak bagatelne nabave
USLUGA: ZAMJENA PARNIH POSUDA I REKONSTRUKCIJA PARNE INSTALACIJE, PARNE REDUKCIJSKE STANICE I TOPLOVODNOG DIJELA TOPLINSKE STANICE - ZAR ZA POTREBE SLUŽBE ZA TEHNIČKE POSLOVE KBC OSIJEK
B-70/14.
CVP 508000-3
1. PARNA INSTALACIJA II etapa
NAPOMENA! REDNI BROJEVI U TROŠKOVNIKU USKLAĐENI SU S POZICIJAMA U CRTEŽIMA TE IH NE BI TREBALO MJENJATI.
|  |  |  | Jedinična cijena, kn bez PDV | Ukupno, kn bez PDV
1.4 | Ublaživač hidrauličkih udara tip UHU proizvodnje Pireko s prirubnicama, protuprirubnicama i vijcima dimenzija:
| 1.4.2 UHU 150/20 NO 20 NP 16 | kom | 1
1.5.2 | Odvajač kondenzata s kuglastim plovkom i termostatom za automatsko odzračivanje tip UNA 23 h, proizvodnje Gestra za ugradnju u horizontalne cjevovode s prirubnicama NP 16, protuprirubnicama, brtvama i vijcima, dimenzija NO 20 prigušnica AO13 | kom | 1
1.6.2 | Međuprirubnički nepovratni ventil za paru tip RK 44 proizvodnje Gestra izrađen od bronce s metalnim brtvljenjem, kompletno s prirubnicama NP 16, protuprirubnicama, brtvama i vijcima dimenzija: NO 20 NP 16 | kom | 1
1.8 | Spiralni izmjenjivač topine, kondenzator za vertikalnu ugradnju, tip 3B-I-NIRO, NP 16 proizvodnje Pireko Oroslavlje, s nehrđajućim cijevnim registrom. Izmjenjivač odgovara sljedećim režimima rada: -primar suho zasićena para radnog pretlaka 3bar, temperature 143°C -sekundar topla voda 70/90°C -toplinski učin 427 kW | kom | 1
1.9 | Prolazni regulacioni parni ventil za izmjenjivač centralnog grijanja tip VVF52.25-6,3G, s elektromotornim pogonom tip SKB 62 , proizvodnje Siemens s tehničkim podacima: mp=280 kg/h Pv=1,6 bar(aps) p1=4bar (aps.) p2=2,4 bar (aps.) kvs=6,3 m3/h NO 25 NP 25 | kom | 1
1.10 | Kompaktni elektronski regulator s uronjivim senzorom temperature tip RLE162 proizvodnje Siemens sa sljedećim priborom: - zaštna cijev dužine 150 mm.Ms 63 poniklovano -G 1/2" tip SB150 | kom | 2
1.11 | Zaštitni termostat tip RAK-TW 1200B proizvodnje Siemens | kom | 1
1.12 | Korektor postavne vrijednosti tip BSG21.1 proizvodnje Siemens | kom | 2
1.13 | Senzor vanjske temperature tip QAC22 proizvodnje Siemens | kom | 1
1.14 | Sabirni kolektor kondenzata izrađen od čelične bešavne cijevi f76,1x2,9 x 1000 mm s priključcima prema shemi spajanja. Izvedba s prirubnicama NP 16, protuprirubnicama brtvama i vijcima | kom | 1
1.15 | Sabirnik kondenzata, tip LB 3, proizvodnje Pireko, obujma V=300 lit sa ugradnim cijevnim registrom za iskorištavanje topline kondenzata, horizontalne cilindrične izvedbe, slijedećih dimenzija: D=f 600 mm L=1590 mm Rezervoar mora biti kompletiran sa standardnim priključcima za: - termometar R ½" - vodokaz NO 10, NP 16 - pražnjenje NO 25 - preljev, NO 40 - dovod kondenzata 2xNO 32 gornji priključak - Odvod kondenzata NO 40 donji priključak - revizijski otvor f 500 - odzraka 1 kom NO 100 Sabirnik kondenzata opremljen je nivokazom sa staklenom cijevi tip N-5-II-A Pireko. Ugrađeni izmjenjivač topline: primar: Kondenzat; mk=2000 kg/h tkUL= 80°C tkIZ= 45°C Sekundar: Sanitarna topla voda; mv=1120 kg/h tvUL=15°C tvIZ=40°C dp max=0,3 bar Ogrijevni registar je iz čeličnih cijevi, NP16, topli- nski učin 28,1 kW, ogrijevna površina cca 2 m2, demontažne izvedbe. | kom | 1
1.16 | Rezervoar kondenzata volumena V= 320 lit, dimenzija: dužina= 800 mm širina= 800 mm visina= 500 mm Opremljen sa: -nivokazom sa staklenom cijevi tip N-4-II-A Pireko. -termometrom mjernog područja 0-100 °C -revizionim otvorom -preljevnim otvorom f 32 mm -oduškom f 40 - uronjenom perforiranom cijevi za uvod kondenzata i priključkom NO 40 - perforiranom cijevi iznad nivoa kondenzata za rashladnu vodu i priključak NO 25 -ispustom NO 40 | kom | 1
1.17 | Regulacioni elektromotorni prolazni ventil za regulaciju dotoka hladne vode za hlađenje kondenzata, tip VVF 31.15-2,5 , s elektromotornim pogonom tip SQX 62, proizvodnje Siemens slijedećih karakteristika: Protok kroz ventil: m=4,96 m3/h kvs=2,5 m3/h dpv=17,6 kPa NO 15 NP 16 | kom | 1
1.18 | Ravni zaporni ventil za paru s prirubnicama NP 16, protuprirubnicama, brtvama i vijcima dimenzija:
| 1.18.1 NO 15 | kom | 1
| 1.18.2 NO 20 | kom | 8
| 1.18.3 NO 32 | kom | 1
| 1.18.4 NO 40 | kom | 2
| 1.18.5 NO 50 | kom | 3
1.19 | Ravni zaporni ventil za paru s regulacijskim klipom proizvodnje Gestra s prirubnicama protuprirubnicama, brtvama i vijcima NO 50 NP 16 | kom | 1
1.20 | Hvatač nečistoća za paru NP 16, s prirubnicama, protuprirubnicama , brtvama i vijcima dimenzije NO 50 | kom | 1
1.21 | Ravni zaporni ventil za paru s regulacijskim klipom proizvodnje Gestra s prirubnicama protuprirubnicama, brtvama i vijcima NO 25 NP 10 | kom | 1
1.22 | Zaporna leptirasta zaklopka za toplu vodu s EPDM brtvljenjem i ručicom za slobodno podešavanje, komplet s prirubnicama, protuprirubnicama, brtvama i vijcima, dimenzija
| 1.22.1 NO 25 NP 10 | kom | 2
| 1.22.2 NO 40 NP 10 | kom | 3
| 1.22.3 NO 65 NP 6 | kom | 2
1.23 | Manometar ø 100 mm, komplet s lukomNO 15 (R ½") i trokrakim ventilom NO 15 (R ½"), mjernog područja: 0+10 bar Markica s datumom umjeravanja | kom | 4
1.25 | Stakleni živin termometar u mjedenom tuljku, kutni, mjernog područja:
| 1.25.1 0+200 °C | kom | 4
| 1.25.2 0+100 °C | kom | 1
1.26 | Crne čelične bešavne cijevi prema HRN C. B5.221 (DIN-u 2448) odnosno HRN C. B5.225 (DIN-u 2441) izrađene iz čelika Č.1212, za parne i kondenzne vodove, komplet s hamburškim lukovima, osloncima i svim potrebnim montažnim materijalom slijedećih dimenzija:
| 1.26.1 φ 21,3x2,65 mm (1/2") | m | 39
| 1.26.2 f 26,9x2,65 mm (3/4") | m | 30
| 1.26.3 f 42,4x2,6 mm (1 1/4") | m | 23
| 1.26.4 f 48,3x3,25 mm (1 1/2") | m | 40
| 1.26.5 φ 60,3x2,9 mm (2") | m | 11
| 1.26.6 φ 76,1,3x2,9 mm (2 1/2") | m | 24
1.27 | Pocinčane čelične bešavne cijevi prema HRN C. B5.225 (DIN-u 2441) izrađene iz čelika Č.1212, za vodove hladne, omekšane i sanitarne vode, komplet s fazonskim komadima i svim potrebnim montažnim materijalom slijedećih dimenzija:
| 1.27.1 φ 1 1/2" (NO 40) | m | 12
| 1.27.2 φ 1" (NO 50) | m | 6
1.28 | Konzole, postolja, grede i ovjesi izvedeni iz čeličnih profila, lima i šipki, kompletno s potrebnim vijcima za učvršćenje na zid ili strop | kg | 250
1.29 | Ličenje opreme, cjevovoda, oslonaca i čelične konstrukcije, uz prethodno čišćenje sa dva premaza temeljne boje ili piroksalom | m2 | 21
1.30 | Ličenje neizoliranih cijevnih vodova, opreme, čelične konstrukcije, oslonaca i armature pokrivnim lakom | m2 | 15
1.31 | Izolacija cijevnih vodova, armature i opreme s povišenom radnom temperaturom, slojem mineralne vune u oblozi od al. lima, debljinama od 50 mm za cijevi do 100 mm za posude | m2 | 44
1.32 | Sitni potrošni materijal kao što su prirubnice, brtve, vijci, matice, kisik, disuplin, elektrode, žica za zavarivanje, proturne cijevi, trake za vješanje i sl.
paušalno
1.33 | Električno spajanje elemenata automatske regulacije kao što su cijevna pipala temperature, trokraki ventili, elektromotori ventila, elektromotori pumpi i ostale opreme automatske regulacije kompletno s pomoćnim priborom.
paušalno
1.34 | Puštanje automatske regulacije u rad od strane ovlaštenog servisera
paušalno
1.35 | Demontaža postojeće opreme u toplinskoj stanici (izmjenivači topline kom 1, rezervoar kondezata 1 m3 i armatura ) sa odvozom na gradsku deponiju
paušalno
1.36 | Montaža prije navedene opreme sa svim pripremnim i završnim radovima, te probnim pogonom kompletne instalacije
paušalno
1.37 | Čišćenje gradilišta, odvoz otpadnog materijala na deponiju i dovođenje okoliša u prvobitno stanje
paušalno
UKUPNO:
PDV
UKUPNO S PDV-om
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene usluge jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na
na razini svih traženih usluga
PONUĐAČ __________________________________
Naziv
____________________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe ________________
Ime i prezime odgovorne osobe ________________________________