## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA RENOVIRANJU PROSTORA KLINIČKOG ZAVODA ZA NUKLEARNU MEDICINU
CPV 45262600-7
B - 223/15
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn | Ukupna cijena u kn
1.0. VODOVODNA MREŽA
I. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | U ovu stavku spadaju sva potrebna probijanja i šlicanja zidova i podova za potrebe polaganja vodovodne mreže. Veličina šliceva 10x10cm. Obračun po metru dužnom šlica. | m | 65
2. | Probijanje i bušenje zidova i međukatne konstrukcije prosječne debljine od 20-30 cm, otvori veličine Ø 10 cm. | kom | 5
3. | U ovu stavku spadaju svi potrevni radovi za zatvaranje zidnih utora (šliceva) u zidu koji se nakon ispitivanja vodovodne mreže mogu zatvariti. Stavka obuhvaća zatvaranje šliceva. Širina zidnog utora je cca 15 cm. Obračun po metru dužnom utora. | m | 65
UKUPNO I:
II. MONTAŽERSKI RADOVI
1. | Dobava i montaža PP-R kompozitnih vodovodnih cijevi SDR 7,4, uključujući sve potrebne dijelove za spajanje cijevi ( kao što su: spojnice, T-komadi, redukcije, koljena, elektrospojnice i slično), potrebnu izolaciju , te pribor za ovjes i fiksiranje cjevovoda, i sl.: Izolacija cjevi za hladnu vodu je minimalne debljine 5mm, a za toplu vodu i cirkulaciju je minimalno 10mm.
| d 25x3,5 mm - Æ 20mm | m | 20
| d 20x2,8 mm - Æ 15mm | m | 45
2. | Dobava i ugradba PP-R priključnog koljena za priklučke vodovodne armature i kutnih ventila.
| Æ 20x1/2” | kom | 14
3. | Dobava i ugradba prelaznih komada s pocinčanih cijevi na PP-R vodovodne cijevi.
| d-Rp= 20 - 1/2” | kom | 2
| d-Rp= 25 - 3/4” | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja jednostruke jedinice za montažu priključnih koljena - jednostruka montažna pločica | kom | 2
5. | Dobava i ugradnja dvostruke jedinice za montažu priključnih koljena - dvostruka montažna pločica | kom | 6
6. | Dobava i montaža razne vodovodne armature
fuzioterm ventil za uziđivanje sa poniklovanom kapom
| Æ 20 | kom | 2
| Æ 15 | kom | 6
kutni ventil za vodokotlić i umivaonik.
| Æ 15 | kom | 10
7. | Ispitivanje gotove vodovodne mreže na tlak od 10 bara u trajanju najmanje 6 sata ili dok se ne pregledaju svi spojevi. | komplet | 1
8. | Ispiranje i dezinfekcija cijevne mreže prije puštanja u upotrebu te pribavljanje ispravnog mikro biološkog nalaza, te analize vode na parametar mineralnih ulja. Ispitivanje izvršiti u skladu sa naputkom o obimu ispitivanja vode za piće koji je izdalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH | komplet | 1
UKUPNO II:
SVEUKUPNO 1.0 VODOVODNA MREŽA (I +II):
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn | Ukupna cijena u kn
2.0. KANALIZACIJA
I. GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Iskolčenje trase cjevovoda vanjske kanalizacije neposredno prije početka radova, sa stacioniranjem svih važnih točaka na terenu. Radove će izvesti geodeta, sa dva pomoćna radnika, odgovorna osoba iz distribucije kanala uz prisutnost projektanta instalacija. | m | 38
2. | Ručni iskop rova za polaganje kanalizacionih cijevi, za bušeču garnituru i za reviziona okna, širine 80 cm, dubine prema uzdužnom presjeku u materijalu III ktg. Iskop izvesti pravilnim odsjecanjem bočnih strana i planiranjem dna rova prema projektiranim padovima sa točnošću ± 1 cm . Materijal od iskopa deponirati na jednu stranu rova, najmanje 1,0 m od ruba rova. Iskop rova oko i uz postojeće instalacije vršiti ručno i uz maksimalni oprez kako ne bi došlo do oštećenja istih. U stavku je uračunata i geodetska kontrola iskopa rova u pogledu pravocrtnosti iskopa i dubine iskopa na dubinu i u padu predviđenu projektom. Obračun po m3 iskopanog materijala. | m3 | 46
3. | Planiranje dna rova. | m2 | 30
4. | Nabava i izrada posteljice od pjeskovitog materijala, kao podloga za kanalizacione cijevi, uz mehaničko nabijanje do potrebne zbijenosti Ms=20 MN/m˛. Zbijanje izravnavajućeg sloja potrebno je vršiti istovremeno s obje strane cijevi. Posteljicu izvesti prema projektiranim padovima.Debljina sloja posteljice je 10 cm. | m3 | 3
5. | Zatrpavanje oko cijevi i u visini od 20-30 cm iznad cijevi pješčanim materijalom. Zatrpavanju se može pristupiti nakon montaže cijevi i uspješno provedene vodene probe. Zahtjeva se simetrično zatrpavanje i zbijanje materijala istovremeno sa obje strane cijevi. Na mjestima prolaska cjevovoda ispod ceste ili staze rov zatrpati pjeskom u punoj visini rova do konstrukcije ceste ili staze. Ugrađivanje i nabijanje vršiti u slojevima od 20 cm. U stavku je uključena nabava potrebnog materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 15
6. | Zatrpavanje rova zemljom od iskopa poslije postavljanja kanalizacione mreže i po izvršenoj vodenoj probi. Rov se zatrpava u slojevima od 30 cm sa ručnim nabijanjem. | m3 | 24
7. | Odvoz viška zemlje na za to predviđenu deponiju na udaljenost cca 5 km. Usvojena rastresitost 15%. | m3 | 25
8. | Nabava, izrada i montaža zaštitne oplate za obostrano osiguranje bočnih strana rovova iz vertikalno postavljenih dasaka ili lakih zagatnih stijena. Predviđa se razupiranje 50 površine rova.Oplatu treba izvesti tako da omogućuje nesmetan i siguran rad u rovu.Obračun po m2 postavljene oplate. | m2 | 57
9. | Izrada, postavljanje i skidanje zaštitne ograde uz rov (obostrano). | m | 38
10. | Strojno tuneliranje na mjestu prolaska cjevovoda ispod ceste s utiskivanjem zaštitne UKC PVC cijevi DN 315mm. Stavka uključuje sve radove te nabavu, dopremu i ugradnju zaštitne cijevi. U stavku ulazi i nabava, doprema i ugradnja horizontalnih koncentričnih izolatora- klizača postavljenih na razmak 2 m Tuneliranje i polaganje zaštitne cijevi se vrši prema zahtjevima i kotama iz projektne dokumentacije. | m | 6
11. | Izrada revizionih okana svijetlog otvora 80/80 cm dubine 115-135 cm. Okna se betoniraju na izravnavajućem sloju tampona šljunka debljine 10 cm, betonom C 30/37 sa dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti , koji u svemu mora odgovarati Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton. Debljina dna i stijenki iznosi 15 cm, armirati mrežom Q 188. Na dnu okna izvesti će se kineta od betona C 20/25 prilagođena profilu prolaznih cjevovoda i bočne kinete za priključne kanale. Unutrašnje stjenke i dno kanala ožbukati će se žbukom u dva sloja deb. 2 cm; i to prvi sloj deb. 1.5 cm žbukom omjera smjese 1:2, a drugi sloj debljine 0.5 cm žbukom 1:1. Otvor za silazak u okno pokriven je ljevano željeznim poklopcem vel. 60x60 cm, a za silazak su predviđene lijevano-željezn penjalicama. Stavkom je obuhvaćena nabava i dovoz sveg potrebnog materijala, priprema i ugradnja, te svi ostali radovi, alat i pribor potreban za izradu okna.
tanpon sloj šljunka d = 10 cm; m3 0,2
beton C 30/37 sa dodatkom aditiva za
vodonepropusnost; m3 1,0
vodonepropusna obrada šahta ; m2 5,0
dvostrana oplata ; m2 15,0
armatura ; kg 35,0
ugradba penjalica ; kom 5
izrada kineta ; kom 1,0
| Obračun po komadu izvedenog okna (2kom) | kom | 2
12. | Nabava, doprema i ugradnja lijevano željeznih kanalskih poklopaca 600/ 600 mm.
| kanalski poklopci RAZRED B ispitne nosivosti 150 kN -pločnici, parkirališta | kom | 2
13. | U ovu stavku spadaju sva potrebna probijanja i šlicanja zidova i podova za potrebe polaganja kanalizacije. Veličina šliceva 12x12cm. Obračun po metru dužnom šlica. | m | 25
14. | Probijanje i bušenje zidova i međukatne konstrukcije prosječne debljine od 30-50 cm, otvori veličine Ø 15 cm. | kom | 6
15. | Probijanje i bušenje stjenke postojeće sabirne jame debljine cca 20 cm, otvori veličine Ø 15 cm. | kom | 3
16. | U ovu stavku spadaju svi potrevni radovi za zatvaranje zidnih utora (šliceva) u zidu koji se nakon ispitivanja kanalizacije mogu zatvariti. Stavka obuhvaća zatvaranje šliceva. Širina zidnog utora je cca 20 cm. Obračun po metru dužnom utora. | m | 25
17 | U ovu stavku spadaju svi potrevni radovi za sanaciju postojeće sabirne jame. Sanacija obuhvaća razbijanje postojeće kinete, te izrada nove s obzirom na novi priključak kanalizacije, zatim blindiranje postojećih priključaka kanalizacije (dva priključka) , te po potrebi sanacija stjenki okna zbog izrade novog priključka, demontaže postojećih zasuna, te montaže novih zasuna. Sve komplet | komplet | 2
UKUPNO I:
II. MONTAŽERSKI RADOVI
1. | Dobava i montaža UKC PVC kanalizacijskih cijevi za vanjsku kanalizaciju sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima i sitnim montažnim materijalom. Cijevi se polažu u posteljicu od pijeska, a spajaju na kolčak, brtvljenje spojeva vrši se gumenim brtvama. Radove izvesti prema normi GN 800 i GN 820.
| DN 160 | m | 38
2. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih fazonskim komadima za spoj PVC cijevi na reviziono okno. Fazonske komade ugraditi u stijenke u stjenke revizionog okna. Fazonski komad tip “KGF-REHAU” , l=240 mm.
| DN 125 | kom | 1
| DN 160 | kom | 4
3. | Dobava i montaža PVC-U (+GF+) kanalizacijskih cijevi - razvod po sanitarnim čvorovoma sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima i sitnim montažnim materijalom. Cijevi se polažu u žljeb zida i u pod, a spajaju se ljepljenjem (hladno zavarivanje). U stavci je rad i sav materijal, cijevi, fazonski komadi, pomoćni materijal za spajanje i pričvrščenje - obujmice.
| DN 50 | m | 20
| DN 75 | m | 3
| DN 110 | m | 15
4. | Dobava i montaža sustava cjevovoda sa dvostrukom stjenkom tip PVC-U sa prozirnom zaštitom cijevi tlačne primjenjivosti do 2 bara (+GF+) za razvod pod stropom podruma i sa svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima i sitnim montažnim materijalom. U stavci je rad i sav potrebni materijal, cijevi, fazonski komadi, pomoćni materijal za spajanje i pričvrščenje - obujmice.
Glavni horizontalni razvod se vodi pod stropom podruma pa je potrebno predvidjeti i ovješenje cjevovoda.
| DN 125 | m | 25
5. | Dobava i ugradba automatskog odušnog ventila STUDOR MAXI-VENT DN 75mm. Studor ventil se ugrađuje u odušni ormarić koji će se ugraditi u zid prema shemi iz projekta na visini cca 2 - 2,5m.
| Sve komplet. | kom | 1
6. | Dobava i montaža poniklovanih vratašca za ugradnju ispod kade i na vertikale gdje se nalaze revizije. | kom | 3
7. | Dobava i montaža PP podnog slivnika sa sifonom, tuljkom, sistemom zatvarača zadaha "primus" i poniklovanom rešetkom 15x15cm (sanitarni čvorovi).
| - Ø 50 | kom | 2
8. | Demontaža postojećih zasuna za prljavu vodu sa ugradbenom garniturom koji se nalaze u sabirnoj jami dn 150mm. | kom | 4
9. | Dobava i ugradnja ljevano željeznog zasuna od nodularnog ljeva za otpadnu vodu DN 150mm sa ugradbenom garniturom sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. Zasun se ugrađuje u sabirnu jamu. | kom | 4
10. | Ispitivanje vodonepropusnosti cijevi vodom "V" po normi HRN EN 1610:2002 od strane ovlaštene osobe za ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih sustava. Mjeriteljski ispitni laboratorij mora biti akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 uz izdavanje pisanog izvještaja.
| U cijenu su uključeni svi pripremni radovi oko montaže (i kasnije demontaže) potrebne opreme za probu, dobava i punjenje vodom, popravak neispravnih mjesta, te ispuštanje vode. Postupak tlačne probe provesti u potpunosti prema postojećim pravilnicima za ovu vrstu cijevi, te prema uputstvima proizvođača cijevi. Poslije uspješne vodene probe sastaviti zapisnik nakon čega je moguće prići zatrpavanju cjevovoda. Cijenom su uključeni svi radovi i materijali potrebni prilikom cijelog odvijanja ispitivanja. Obračunava se po m ispitanog cjevovoda. Obavezno priložiti atest o uspješno provedenom ispitivanju na vodonepropusnost i dostaviti investitoru. | m | 101
11. | Geodetsko snimanje i kartiranje izvedenevanjske kanalizacije u skladu s važećim propisima i pravilima struke te upis u katastar. | m | 38
UKUPNO II:
SVEUKUPNO 2.0 KANALIZACIJA (I +II):
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn | Ukupna cijena u kn
3.0. SANITARNI UREĐAJI
Dobava i ugradba sanitarnih uređaja i vodovodne armature prema specifikaciji u nastavku.
Odabir uređaja izvršiti u suglasnosti sa projektantom interijera i Investitorom, a predviđa se ugradnja uređaja I kvaliete.
Stavkom troškovnika mora biti obuhvaćena kompletna dobava i montaža do potpune gotovosti uključujući i sav potrebni sitni materijal koji nije posebno naveden.
1. | Dobava i ugradba WC školjke izrađene od fajansa I klase (sanitarne keramike), bijele boje sa odvodom u zidu komplet sa: niskomontažnim bešumnim vodokotlić sa spojnim cijevima, punim PVC poklopcem i daskom, poniklovanim držaćem za toalet papir, četkom za wc i svim potrebnim sitnim i montažnim materijalom za ugradbu, kao i materijal potreban za brtvljenje wc školjke. | kom | 2
2. | Dobava i ugradba umivaonika izrađenog od fajansa (sanitarne keramike) I klase; bijele boje, veličine 600/490 mm sa polu-stalkom, odnosno maskom komplet sa: jednoručnom stojećom dovodnom vodovodnom armaturom i odvodnm armaturom (sifonom), te sa svim potrebnim sitnim i montažnim materijalom za ugradbu. | kom | 4
3. | Dobava i ugradnja polukristalnog ogledala od brušenog stakla bez okvira sa priborom za učvršćenje na zid, tiple i vijci s kromiranom kapicom.
| ­ 60/80 cm | kom | 4
4. | Dobava i montaža PVC tuš kade sa kabinom vel.80/80 cm u kompletu sa zidnom dovodnom jednoručnom armaturom i pokretnim tušem na vertikalnoj vodilici te pripadajućom odvodnom garniturom-izljevnim ventilom, poniklovanim sifonom i preljevom, te čepom i lančičem. Kade treba obzidati i obložiti keramičkim pločicama I klase u boji po izboru projektanta interijera. | kom | 2
5. | Dobava i montaža opreme za kupatila.
| držač sapuna za tuš kadu (tekući sapun) | kom | 2
| držač za papirnate ubruse | kom | 4
| držač sapuna za umivaonik (tekući sapun) | kom | 4
UKUPNO:
SVEUKUPNO 3.0 SANITARNI UREĐAJI:
SVEUKUPNO 1.0 VODOVODNA MREŽA:
SVEUKUPNO 2.0 KANALIZACIJA:
UKUPNO 3.0 SANITARNI UREĐAJI:
SVEUKUPNO INSTALACIJA VODOVODA I SANITARNO FEKALNE ODVODNJE (1.0 - 3.0):
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn | Ukupna cijena u kn
4.0 RADOVI NA VENTILACIJI I GRIJANJU
I. RADIJATORSKO GRIJANJE
1 | Higijenski radijator Vogel Noot tip 30; H=600 mm, L=1800 mm, 4xG1/2", 90/70 ° C bijeli RAL 9016 ili jednakovrijedan | kom | 2
2 | Brzomontažna Monclac zidna konzola H=600 mm - ili jednakovrijedna | kpl | 2
3 | Termostatski kutni ventil, 1/2" Komplet s termostatskom glavom | kom | 2
4 | Kutni navijak, 1/2" | kom | 2
5 | Bakrene cijevi fi 15 mm za povezivanje radijatora s vertikalama od crnih cijevi. U cijeni stavke uključiti sve potrebne bakrene fitinge (kljena, T-ogranke, redukcije, priključni lukovi i vičane spojnice) | m | 20
6 | Crne bešavne cijevi prema HRN C. B5.221 (DIN-u 2448) odnosno HRN C. B.225 (DIN-u 2441) izrađene iz čelika Č.1212, komplet s hamburškim lukovima, osloncima i svim potrebnim montažnim materijalom sljedečih dimenzija:
| 6.1 fi 48,3x3,25 | m | 50
| 6.2 fi 26,9x2,65 | m | 18
| 6.3 fi 21,3x2,65 | m | 18
7 | Sitni potrošni materijal kao što su pričvrsni materijal, proturne cijevi i ostali nespecificirani materijal. | paušal | 1
8 | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima i stropu i zidarska obrada istih. | paušal | 1
9 | Postavljanje horizontalnog razvoda polaza i povrata (fi 48,3x3,25) i spajanje postoječih vertikala. Montaža gore navedene opreme kompletno sa sitnim potrošnim materijalom, temeljnim ličenjem cijevi, tlačnom probom i funkcionalnom probom. | paušal | 1
UKUPNO:
SVEUKUPNO RADIJATORSKO GRIJANJE I:
II. VENTILACIJA SANITARNIH ČVOROVA
1 | Cijevni ventilator RS100L, 60W 230v/50Hz, Klimaoprema - ili jednakovrijedan | kom | 2
2 | Tanjurasti ventil za cijev fi 100 mm; ZOV 100 Klimaoprema - ili jednakovrijedan | kom | 2
3 | 5 - stupanjski upravljač, TEE 015 Klimaoprema | kom | 2
4 | Montažni nosač MRS 1 za cijevni ventilator | kom | 2
5 | Spiro cijev fi 100 mm | m | 30
6 | Koljeno fi 100/90 ° | kom | 12
7 | Koljeno fi 100/45 ° | kom | 4
8 | Spojnica fi 100 mm | kom | 4
9 | Protukišna rešetka s mrežicom fi 100 mm | kom | 2
10 | Ovjesnica za okrugle cijevi OBM - fi 100 mm | kom | 8
11 | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima i stropu i zidarska obrada istih. | paušal | 1
12 | Montaža naprijed navedene opre- me i materijala do potpune goto- vosti. | paušal | 1
UKUPNO:
SVEUKUPNO VENTILACIJA SANITARNIH ČVOROVA II:
SVEUKUPNO 4.0 RADOVI NA VENTILACIJI I GRIJANJU (I +II):
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn | Ukupna cijena u kn
5.0 GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI:
I. RADOVI NA RUŠENJU
1. | Skidanje keramičkih pločica sa zidova zajedno
s podložnom žbukom koja je oštećena.
Obračun po m2 skidanja s ručnim odvoženjem
| na gradilišnu deponiju. | m2 | 5
2. | Razbijanje cem. estriha d=5cm na mjestima
novih sanitarnih čvorova u prostorijama s
odvozom materijala od razbijanja na gradilišnu
| deponiju. | m2 | 14
3. | Demontaža postojećih pvc podnih obloga s
| utovarom i odvozom na gradilišnu deponiju. | m2 | 44
4. | Utovar i odvoz otpadnog materijala od rušenja
| na gradsku deponiju 10 km. | m3 | 2
UKUPNO:
SVEUKUPNO RADOVI NA RUŠENJU I:
II. ZIDARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i zaziđivanje otvora vrata i
otvora za šalter punom opekom u debljini zida
punom opekom , te grubo i fino žbukanje zidova
| produžnim mortom. | m2 | 6
2. | Dobava materijala i izrada cementnog estriha
d= 5cm , uz armiranje estriha sintetskim
| vlaknima, gornja površina fino zaribana. | m2 | 14
3. | Dobava materijala i izrada hidroizolacije podova
sanitarnih čvorova hidroizolacijskim premazom
kao SIKA. Na spojevima poda i zida obavezno
| postaviti izolacijsku rubnu traku. | m2 | 14
UKUPNO:
SVEUKUPNO ZIDARSKI RADOVI II:
III. KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Opločenje zidova i podova sanitarnih čvorova
keramičkim pločicama "A" klasa veličine i boje po
izboru investitora. Keramičke pločice se postavljaju u
sloj ljepila bez fugi,postavljanje pvc rubnih lajsni
te fugiranje fug masom po izboru investitora.
| - zid | m2 | 52
| - pod | m2 | 12
UKUPNO:
SVEUKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI III:
IV. PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Priprema podne površine cemetnog estriha
strojnim brušenjem brusilicom s skidanjem
postojećih naslaga ljepila. Izrada izravnavajućeg
sloja nivelir masom u dva nanosa na očišćenu
| i prednamazom obrađeni cem . estrih. | m2 | 44
2. | Dobava i ugradnja elastične pvc podne obloge u
boji po izboru investitora deb. 2mm u roli ljepljena
punoplošno po cijeloj površini spec . ljjepilom.
Spojevi traka vareni taljivom elektrodom u tonu
podne obloge. Podna obloga mora biti trajno
elastična , antistatična protiklizna i laka za
| održavanje | m2 | 44
3. | Dobava i ugradnja sokla kao tip holker s podl.
HPR profilom radijusa 25x25 mm. Sve ljepljeno
kontakt ljepilom, sokla u boji pvc podne obloge
| visine 10 cm. | m | 38
UKUPNO:
SVEUKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI IV:
V. GIPSKARTONSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada zidova vodooptornim
gipskartonskim pločama na tipsku metalnu
podkonstrukciju od CW i UW profila. Postavljanje
izvršiti dvostrukim oblaganjem gipskartonskim
pločama s postavljanjem kamene vune deb 7cm
Debljina gipskartonskog zida 12 cm. Potrebno je
izvršiti obradu svih spojeva gipskartonskih ploča
| i pripremiti ih za ličenje. | m2 | 42
2. | Dobava materijala i izrada maske iznad
ugrađenih vrata u hodniku od gipskartonskih
ploča na metalnu podkonstrukciju, s obradom
| svih spojeva i pripremom za ličenje. | m2 | 2.8
UKUPNO:
SVEUKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI V:
VI. LIČILAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala za ličenje zidova i stropova disperzivnim perivim bojama. Prije ličenja potrebno je obaviti predradnje kao što su skidanje stare boje popravak oštećenja , gletovanje površina , brušenja te impregnacije prije ličenja disperzivnim ekološkim bojama za ličenja prostorija.Boje će odrediti investitor. Obračun po m2 kompletno oličene površine zida i stropa bez obzira na profilaciju kao i visinu prostora. | m2 | 450
2. | Dobava materijala i lakiranje ulaznih drvenih vrata
| zajedno s dovratnikom uljanim lakom bijele boje. | m2 | 14.4
UKUPNO:
SVEUKUPNO LIČILAČKI RADOVI VI:
VII. STOLARSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja drvenih jednokrilnih punih
vrata s dovratnikom širine zida (12 cm). Vrata
oličena poliuretanskom bijelom lak bojom,
opremljena s komplet okovom bravom za kupaonska
vrata , kvakama te pripadajućim obostranim
opšavnim lajsnama.
| dim vrata 80 x 210 cm | kom | 2
2. | Ugradnja olovnog lima deb. 1 mm na postojeća
drvena krila ulaznih vrata u prostorije.Potrebno je
zbog težine vrata izvršiti odgovarajuću zamjenu
šarki vrata te maskirati olovni lim i pripremiti krilo
za lakiranje uljanim lakom bijele boje.
| dim krila vrata 130 x 230 cm | kom | 2
3. | Izrada , dobava i ugradnja dvokrilnih vrata iz aluminijskih profila bijele boje.Na jedno krilo je ugrađena cilindričma brava s ključevima i kvakama, a drugo krilo se otvara po potrebi i zatvoreno je zasunima.Krila i dovratnici moraju imati jače šarke zbog veće visine vrata.
| dim otvora za vrata 190 x 280 | kom | 1
UKUPNO:
SVEUKUPNO STOLARSKI RADOVI VII:
I ) RADOVI NA RUŠENJU
II ) ZIDARSKI RADOVI
III) KERAMIČARSKI RADOVI
IV ) PODOPOLAGAČKI RADOVI
V ) GIPSKARTONSKI RADOVI
VI ) LIČILAČKI RADOVI
VII ) STOLARSKI RADOVI
UKUPNO 5.0 GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI:
REKAPITULACIJA:
SVEUKUPNO 1.0 - 3.0 INSTALACIJA VODOVODA I SANITARNO FEKALNE ODVODNJE:
SVEUKUPNO 4.0 RADOVI NA VENTILACIJI I GRIJANJU:
5.0 GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI:
SVEUKUPNO (1.0 - 5.0):
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.
Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima.
U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene.
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača.
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene radove jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini svih traženih
radova.
PONUĐAČ ______________________________
|  |  |  | Naziv | Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  | Adresa | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe_________________
Ime i prezime odgovorne osobe _____________________