## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
Podloga za postupak bagatelne nabave
ZAMJENA PARNIH POSUDA I REKONSTRUKCIJA PARNE INSTALACIJE,
PARNE REDUKCIJSKE STANICE I TOPLOVODNOG DIJELA TOPLINSKE STANICE – KLINIKA ZA INFEKTOLOGIJU
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
B-60/15.
| NAZIV USLUGE | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Napomena
A / TOPLOVODNA INSTALACIJA
2.1 | Razdjelnik tople vode s nogarima izrađen iz čelične bešavne cijevi ø 139,7 x 5,4, dužine cca 2200 mm, komplet s priključcima za NP 6 dimenzija: - 3 x NO 65 (s gornje strane) - 1 x NO 32 (s gornje strane) - 1 x NO 15 (s donje strane) - te priključcima za manometar i termometar, Razdjeljivač se isporučuje s dvostrukim temeljnim premazom. | kom | 1
2.2 | Sabirnik tople vode s nogarima izrađen iz čelične bešavne cijevi ø 139,7 x 5,4, dužine cca 1300 mm, komplet s priključcima za NP 6 dimenzija: - 1 x NO 25 (s čeone strane) - 3 x NO 65 (s gornje strane) - 1 x NO 32 (s gornje strane) - 1 x NO 15 (s donje strane) - te priključcima za manometar i termometar, Sabirnik se isporučuje s dvostrukim temeljnim premazom. | kom | 1
2.3 | Ekspanzijska posuda tip CAL PRO 600 proizvod Zilmet obujma 600 l, dimenzije ø 750 mm x 1550 mm, za najviši radni tlak 2,5 bar pretlaka. | kom | 1
2.4 | Ventil za centralno grijanje tip VV 610 proizvod Kovina NO1 1/4" / 1 1/2", tlak otvaranja siguronosnog ventila p= 3,0 bar pretlaka | kom | 1
2.10 | Cirkulacijska pumpa za radijatorsko grijanje prizemlja, 1. kata i podkrovlja prizvodnje Wilo tip TOP S 40/7 1~PN 6/10 Wilo s tehničkim podacima: Protok: 8,65 m3/h Manometarska visina: 4,5 m NO40 NP 10 | kom | 2
| NAZIV USLUGE | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Napomena
2.11 | Cirkulacijska pumpa za radijatorsko grijanje podrum prizvodnje Wilo tip TOP S 30/7 1~PN 6/10 Wilo s tehničkim podacima: Protok: 1,97 m3/h Manometarska visina: 4,99 m NO32 NP 10 | kom | 2
2.12 | Hvatač nečistoća za toplu vodu , s prirubnicama, protuprirubnicama , brtvama i vijcima, dimenzije NO 65 NP 6 | kom | 1
2.13 | Nepovratna zaklopka za toplu vodu , dimenzija:
| 2.12.1 NO 65 NP 6 | kom | 1
| 2.12.2 NO 32 NP 6 | kom | 1
2.14 | Prigušna leptirasta zaklopka za toplu vodu komplet s prirubnicama, protuprirubnicama, brtvama i vijcima, dimezije:
| 2.13.1 NO 32 NP 6 | kom | 2
| 2.13.2 NO 65 NP 6 | kom | 2
2.15 | Zaporna leptirasta zaklopka za toplu vodu s EPDM brtvljenjem i ručicom za slobodno podešavanje, komplet s prirubnicama, protuprirubnicama, brtvama i vijcima, dimenzija:
| 2.14.2 NO 65 NP 6 | kom | 12
| 2.14.5 NO 32 NP 6 | kom | 9
2.16 | Manometar ø 100 mm, komplet s kuglastom slavinom NO 15 (R ½"), mjernog područja:
| 0-10 bar | kom | 2
2.17 | Stakleni živin termometar u mjedenom tuljku, kutni, mjernog područja:
| 0+120°C | kom | 2
| NAZIV USLUGE | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Napomena
2.18 | Crne čelične bešavne cijevi prema HRN C. B5.221 (DIN-u 2448) odnosno HRN C. B5.225 (DIN-u 2441) izrađene iz čelika Č.1212, komplet s hamburškim lukovima,osloncima i svim potrebnim montažnim materijalom slijedećih dimenzija:
| 2.17.1 fi 21,3x2,65 mm (1/2") | m | 3
| 2.17.2 fi 33,7x3,25 mm (1") | m | 3
| 2.17.3 fi 42,4x3,25 mm (1 1/4") | m | 6
| 2.17.4 fi 76,1x3,65 mm (2 1/2") | m | 6
2.19 | Konzole, postolja, grede i ovjesi izvedeni iz čeličnih profila, lima i šipki, kompletno s potrebnim vijcima za učvršćenje na zid ili strop | kg | 115
2.20 | Ličenje opreme, cjevovoda, oslonaca i čelične konstrukcije, uz prethodno čišćenje sa dva premaza temeljne boje ili piroksalom | m2 | 4
2.21 | Ličenje neizoliranih cijevnih vodova, opreme, čelične konstrukcije, oslonaca i armature pokrivnim lakom | m2 | 2
2.22 | Izolacija cijevnih vodova, armature i opreme s povišenom radnom temperaturom, slojem mineralne vune u oblozi od al. lima, debljinama od 50 mm za cijevi do 100 mm za posude | m2 | 7
2.23 | Sitni potrošni materijal kao što su prirubnice, brtve, vijci, matice, kisik, disuplin, elektrode, žica za varenje, proturne cijevi, trake za vješanje i sl. | paušalno | 1
2.24 | Demontaža postojeće armature i opreme u toplinskoj stanici (pumpe, zasuni, ventili itd. ) sa odvozom na gradsku deponiju | paušalno | 1
2.25 | Montaža prije navedene opreme sa svim pripremnim i završnim radovima, te probnim pogonom kompletne instalacije | paušalno | 1
| NAZIV USLUGE | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Napomena
2.26 | Čišćenje gradilišta, odvoz otpadnog materijala na deponiju i dovođenje okoliša u prvobitno stanje | paušalno | 1
2.27 | Razni nepredviđeni radovi koji se pokažu kao neophodni za izvođenje, a provode uz suglasnost investitora odnosno njegovog nadzornog organa. Za ovu stavku izvođač radova dužan je dati jedinične cijene za svaku vrstu radova posebno. Predviđena suma u postotku od gore navedenih radova iznosi 10%. | paušalno | 1
SVEUKUPNO A KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
| NAZIV USLUGE | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Napomena
B / PRIPREMA TOPLE VODE
3.2 | Polazni regulacioni parni ventil VVF52.15-4G/SKB62 Siemens, NO15 NP25 | kom | 1
3.3 | Elektronski regulator s uronjivim senzorom temperature, RLE162 "Siemens" | kom | 1
3.4 | Zaštitni termostat RAK-TW 1200B "Siemens" | kom | 1
3.5 | Parni ventil, regulacioni NO32 NP16, s prirubni cama, protuprirubnicama, brtvama i vijcima | kom | 1
3.6 | Parni ventil NO32 NP16, s prirubnicama, protuprirubnicama, brtvama i vijcima | kom | 3
3.7 | Hvatać nečistoća za paru NO32 NP16, s prirubnicama protuprirubnicama, brtvama i vijcima | kom | 1
3.8 | Prirubnička leptir zaklopka NO65 NP16, s protu prirubnicama, brtvama i vijcima | kom | 2
3.9 | Prirubnička leptir zaklopka NO80 NP16, s protu prirubnicama, brtvama i vijcima | kom | 2
| NAZIV USLUGE | Jed. mjere | Planirana količina | Jedinična cijena u kn bez PDV-a | Ukupni iznos u kn bez PDV-a | Napomena
3.10 | Demontaža postojeće armature i opreme sa odvozom na gradsku deponiju | paušalno | 1
3.11 | Montaža prije navedene opreme sa svim pripremnim i završnim radovima, te probnim pogonom kompletne instalacije | paušalno | 1
3.12 | Razni nepredviđeni radovi koji se pokažu kao neophodni za izvođenje, a provode uz suglasnost investitora odnosno njegovog nadzornog organa. Za ovu stavku izvođač radova dužan je dati jedinične cijene za svaku vrstu radova posebno. Predviđena suma u postotku od gore navedenih radova iznosi 10%. | paušalno | 1
SVEUKUPNO B KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
SVEUKUPNO A+ B KUNA BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a u kunama
SVEUKUPNO KUNA S PDV-om
NAPOMENA: REDNI BROJEVI U TROŠKOVNIKU USKLAĐENI SU S POZICIJAMA U CRTEŽIMA TE IH NE BI TREBALO MJENJATI.
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene usluge jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini svih traženih
usluga.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
____________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe__________________
Ime i prezime odgovorne osobe _______________________