## ELEKTROINSTALATERSKI
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevina: Lčinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA (proizvođača Siemens)
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-302/16
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
A | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI:
1. | Pregled prostora, u ovisnosti o radovima i prema potrebi, demontaža sve postojeće opreme, elektroinstalacije i rasvjete, te predaja investitoru sve upotrebljive opreme, a neupotrebljivi višak deponirati na za to odgovarajući deponij. | paušal | 1
2. | Nadogradnja postojećeg razvodnog ormara ugradnjom sklopova , FID sklopki, osigurača, i ostalog elektromaterijala i pribora u dogovoru s investitorom. | kpl | 1
I | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
II | ELEKTROINSTALACIJA (rasvjeta, prekidači, utičnice, el. instalacija)
1. | Dobava, polaganje i spajanje kabela, dobava, ugradnja i spajanje razvodnih kutija (nakon polaganja i ugradnje, obračunati stvarno utrošene količine):
1.1. | PP-Y 3x1.5 mm² | m | 100
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
1.2. | PP-Y 3x2.5 mm² | m | 50
1.3. | P/F-Y 25 mm² (Žuto-zeleni) | m | 50
1.4. | P/F-Y 50 mm² | m | 30
1.5. | P/F 0,75 mm² | m | 100
1.6. | F/UTP Cat5 4x2xAWG24/1 | m | 100
1.7. | Razvodna kutija Ø60 mm | kom | 5
1.8. | Gips električarski, pak. 2kg | kom | 3
1.9. | Kabel stopice Ø8x50 mm² | kom | 50
1.10. | Kabel stopice Ø10x50 mm² | kom | 50
1.11. | Nespecificirani sitni montažni i instalacijski materijal | kpl | 1
2. | Dobava i ugradnja u zid od opeke plastičnih samogasivih instalacijskih cijevi prema potrebi (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
2.1. | CSS20 | m | 50
3. | Dobava i ugradnja slijedeće instalacijske opreme (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
3.1. | Rastavna sklopka sa osiguračima 125A/3 | kom | 1
3.2. | 4p diferencijalna sklopka, 125A/0,03A klasa B | kom | 1
3.3. | 4p sklopnik 150A/220V, sa 2 para kontakata (NC/NO), "Schneider" ili jednakovrijedan. | kom | 1
3.4. | 24-VDC power supply za SIEMENS SIRIUS relej 6EP1 333-3BA10 | kom | 1
| SIEMENS SIRIUS sigurnosni relej 3TK2826-1CW30 | kom | 1
| Kontrolni relej SIEMENS 3RT1017-1BB44-3MA0 | kom | 2
3.5. | Osigurač automatski 4A/1 | kom | 5
3.6. | Udarno tipkalo (prekidač-gljiva) za isključivanje u nuždi, sa mehanizmom za otpuštanje | kom | 4
3.7. | Udarno dvostruko tipkalo (prekidač) za uključivanje i isključivanje sa crvenom i zelenom signalnom lampom | kom | 1
3.8. | Signalna žarulja crvena 220V | kom | 4
4. | Dobava i ugradnja slijedeće instalacijske opreme (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
Sklopke proizvodnje Elektro-kontakt ili jednakovrijedne:
4.1. | Jednopolna sklopka obična, podžbukna, 10A 250V AC | kom | 3
4.2. | Serijska sklopka, podžbukna, 10A 250V AC | kom | 7
5. | Dobava i ugradnja slijedeće instalacijske opreme (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
- | Utičnice proizvodnje Elektro-kontakt ili jednakovrijedne:
5.1. | Obična šuko utičnica, jednostruka, bijela, sa zaštitnim poklopcem, podžbukna, 2P+PE, 16A 250V | kom | 2
5.2. | Obična šuko utičnica, dvostruka, bijela, podžbukna, 2P+PE, 16A 250V | kom | 20
5.3. | Mrežna utičnica, podžbukna, dvostruka, RJ45 | kom | 2
6. | Dobava i ugradnja slijedeće instalacijske opreme (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
Plastični kanal, priključnice, proizvodnje LEGRAND Mosaic (bijela, crvena ili zelena boja u dogovoru sa investitorom), komplet sa ugradbenom kutijom, držačem i okvirom.
6.1. | Plastični kanal LEGRAND DLP, 10412 50x80, ili jednakovrijedan | m | 6
6.2. | Poklopac za kanal 65 , 105 21 LEGRAND ili jednakovrijedan | m | 6
6.3. | Čep za kanal, završni 107 22 LEGRAND ili jednakovrijedan | kom | 6
6.4. | obična šuko širine 2 modula | kom | 2
| okvir za 4 modula | kom | 1
| nosač okvira za 4 modula | kom | 1
| ugradbena kutija | kom | 1
|  | kpl | 12
6.5. | utičnica RJ45 cat 6 širine 1 modula | kom | 2
| okvir za 2 modula | kom | 1
| nosač okvira za 2 modula | kom | 1
| ugradbena kutija | kom | 1
|  | kpl | 5
7. | Dobava, montaža i spajanje rasvjete (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
7.1. | Svijetiljka ugradna 4x18W s zatvorenim rasterom, ugradna dubina 95 mm, komplet s priborom za montažu u tip strop Armstrong. Kućište je prašno bojano i izrađeno je od čeličnog lima. | kom | 20
7.2. | Svijetiljka ugradna 4x18W s sjajnim paraboločnim rasterom, ugradna dubina 95 mm, komplet s priborom za montažu u tip strop Armstrong. Kućište je prašno bojano i izrađeno je od čeličnog lima. | kom | 5
7.3. | Nadgradna svjetiljka u zaštiti IP 65, 2x36W | kom | 1
7.4. | Fluo cijevi 18 W/840, T26, BS, 4000K | kom | 100
7.5. | Fluo cijevi 36 W/840, T26, BS, 4000K | kom | 2
8. | Prilagodba postojeće instalacije (vatrodojava, sigurnosna rasvjeta, signalizacija, itd.), vraćanje u prvobitno stanje nakon izvedbe, uključujući premještanje postojećih kabela, postavljanje novih kabela, izjednačavanje potencijala, zamjene loših galvanskih spojeva novim, te ostalo prema potrebi. | kpl | 1
II | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
III | ISPITIVANJE I MJERENJE
1. | Ispitivanje, mjerenje, pregledi, izdavanje protokola o mjerenjima (mjerenje i izdavanje ispitnih protokola o izmjerenoj srednjoj rasvijetljenosti prostorije, mjerenje otpora izolacije izvedenih strujnih krugova i napojnih vodova uz izdavanje isprava, mjerenje otpora petlje, izdavanje isprava o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira, ispitivanje ispravnosti veza, dovođenje u punu funkcionalnost, puštanje u probni rad). | kpl | 1
III | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
Napomena:
Ispitivanje i mjerenje odnosi se na razdjelnike, instalaciju rasvjete i priključnica te druge opreme, instalaciju zaštite od požara, odnosno sve ostalo obuhvaćeno troškovnikom.
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
IV | DOKUMENTACIJA
1. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja, te predaja investitoru (u 3 istovjetna primjerka u papirnatom obliku) | kpl | 1
2. | Dostava jednopolnih shema, izvedeno stanje u PVC foliji i umetanje unutar svih razdjelnika (prema potrebi) | kpl | 1
IV | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
Napomena: Dokumentacija se odnosi na sve razdjelnike, instalaciju i opremu obuhvaćenu troškovnikom.
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevina: Lčinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA (proizvođača Siemens)
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-302/16
REKAPITULACIJA
A) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
R.br. | RADOVI: | Cijena ponude u HRK (bez PDV-a)
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ELEKTRIČNA INSTALACIJA
III | ISPITIVANJE I MJERENJE
IV | DOKUMENTACIJA
A) | IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a u HRK:
UKUPAN IZNOS PONUDE U HRK (s PDV-om):
| Ponuditelj: | ____________________________________________________
| Adresa: | ____________________________________________________
| Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: | ____________________________________________________
| Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: | _____________________________________________________
| U _____________, ____________ 2016. g. |  | M.P.

## GRAĐEVINSKI
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevina: Lčinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA (proizvođača Siemens)
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-302/16
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
B | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
1. | Skidanje postojeće pvc podne obloge zajedno s soklom s odvozom na gradilišnu deponiju.Obračun po m2 skinute površine | m2 | 98
2. | Demontaža postojećeg ugrađenog spuštenog stropa tip ARMSTRONG " rastera 600x600 mm zajedno s pripadajućom podkonstrukcijom, izradom pripomoćne pokretne radne skele za demontažu.Utovar i odvoz materijala od demontaže na gradilišnu deponiju.Obračun po m2 skinutog spuštenog stropa. | m2 | 73
3. | Demontaža postojećeg ugrađenog spuštenog stropa tip ARMSTRONG " Hunter Douglas zajedno s pripadajućom podkonstrukcijom, izradom pripomoćne pokretne radne skele za demontažu.Utovar i odvoz materijala od demontaže na gradilišnu deponiju.Obračun po m2 skinutog spuštenog stropa. | m2 | 30
4. | Skidanje keramičkih pločica sa zidova zajedno s podložnom žbukom ,s odnošenjem na gradilišnu deponiju.Obračun po m2 skinutih pločica. | m2 | 27
5. | Skidanje postojećih keramičkih pločica zajedno s cementnim estrihom te odvozom na gradilišnu deponiju.Obračun po m2 skinute površine. | m2 | 5
6. | Demontaža obloge zida od lamperije zajedno s podkonstrukcijom te odvozom na gradilišnu deponiju.Obračun po m2 demontirane površine. | m2 | 8
7. | Strojno razbijanje ab podne ploče za energetski kanal 20x10cm.Materijal od razbijanja utovariti i odnijeti na gradilišnu deponiju. Obračun po m kanala. | m | 6.5
8. | Utovar i odvoz otpadnog materijala sa gradilišne deponije na gradsku deponiju udaljenu 15 km. | m3 | 3.5
I | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
II | ZIDARSKI RADOVI
1. | Grubo i fino žbukanje zidova nakon obijanja keramičkih pločica sa zidova. Žbukanje se izvodi u pcm . Obračun po m2 ožbukane površine. | m2 | 34
2. | Razna zidarska krpanja energetskog kanala, popravci zidova nakon ugradnje instalacija, zatvaranja otvora u zidu.Rad se izvodi grubom i finom žbukom u pcm, uz potrebnu zaštitu prostora i čišćenje po obavljenom poslu. Obračun po m2 izvršenog krpanja. | m2 | 10
3. | Dobava materijala i izrada cementnog estriha na podove sanitarnog čvora nakon postavljenih instalacije vode i odvoda, deb= 5 cm.Obračun po m2 površine izrađenog estriha. | m2 | 5
4. | Dobava materijala i izrada hidroizolacijskog premaza kao SIKA TOP SEAL 107 poda sanitarnog čvora s ugradnjom kutne mrežice na spojevima zida i poda.Obračun po m2 izolirane površine. | m2 | 5
II | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
III | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava i opločenje zidova i poda sanitarnog čvora ker. pločicama "A" klase veličine i boje po izboru investitora. Keramičke pločice se postavljaju u sloj ljepila bez fuga . Fugiranje se obavlja fug masom u boji po izboru investitora.Obračun po m2 ugrađene keramike. | m2 | 32
III | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
IV | BRAVARSKI RADOVI
1. | Izrada ,dobava i montaža metalnog okvira i poklopaca energetskog kanala od crnog lima debljine 5mm. Širina kanala 20 cm i na rubovima su postavljeni željezni kutnici. Obračun po m kanala. | m | 6.5
IV | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
V | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Strojno brušenje podne površine , usisavanje nečistoća te sanacija cementnog estriha brzosušećim mortom kao UZIN NC 182 uz predhodnu impregnaciju površine i izradom izravnavajućeg sloja nivelir masom kao UZIN NC 160 u debljini 3mm. | m2 | 98
2. | Dobava materijala i postavljanje elektroprovodljive PVC podne obloge kao GERFLOR deb. 2mm u tonu po izboru investitora. Podna obloga se ljepi punoplošno na pripremljenu podlogu s specijalnim ljepilom , obloga se polaže u trakama širine 180 cm s obaveznim razvodom bakrene trake za uzemljenje. Rubovi- spojevi frezani, te vareni s taljivom elektrodom u boji podne obloge. u cijeni je i izrada sokla tip holker s fazonskim elementom HPR profilom na spoju zida i poda radijusa 25x25mm s dizanjem na zid visine 10 cm. Sokla je u tonu podne obloge ljepljena kontaktnim ljepilom u gornjoj zoni vezna traka. Obračun po m2 površine. | m2 | 73
3. | Dobava i postavljanje pvc podne obloge u roli debljine 2mm kao GERFLOR u tonu po izboru investitora , lijepi se punoplošno s spec. ljepilom za podove.Rubovi traka krojeni i spojeni taljivom elektrodom u boji podne obloge.Sokl izvesti s fazonskim elementom HPR profilom radijusa 25x25mm s dizanjem na zid visine 10 cm u boji podne obloge, Obračun po m2 podne površine s visinom sokle. | m2 | 25
V | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
VI | SPUŠTENI STROPOVI
1. | Dobava i montaža spuštenog stropa tip ARMSTRONG "Orcal clip in" Plain 3mm Bevel rastera 600x600mm od metalnih ploča s nevidljivom podkonstrukcijom i komplet s ovjesnim priborom. Visina spuštanja cca 90 cm. U cijenu uključiti i izradu radne skele, obračun radova po m2 postavljene površine. | m2 | 103
VI | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
VII | ILIČILAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala i ličenje zidova disperzivnim perivim bojama u tonu po izboru investitora. Prije bojanja obaviti sve predradnje kao skidanje stare oštećene boje , popravci oštećenja zida, gletovanje površina ,brušenje te nanošenje impregnacija. Obračun radova po m2 oličene površine zida. | m2 | 280
2. | Dobava materijala i bojanje metalnih i drvenih vrata i dovratnika uljanim lakom u tonu po izboru investitora s pripremnim radovima na brušenju , krpanju oštečenja i grundiranju površine. Obračun po m2 bojane površine. | m2 | 43
VII | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
NAPOMENA:
U ponudi svake stavke potrebno je obuhvatiti: dobavu , izradu i montažu,
sav potrebni materijal, pripomoći , zaštitu radnog prostora, čišćenje po
završenom poslu prostora s utovarom i odvozom otpadnog materijala.
Potrebne radne skele izvoditi prema propisima zaštite na radu, organizirati
horizontalne i vertikalne transporte dovoza i odvoza materijala.
Izvođač tijekom radova treba obratiti pozornost na kretanje osoblja i
pacijenata KBC-a i podrediti se bolničkim uvjetima. Prije davanja ponude
potrebno je pregledati prostor koji se adaptira i pri radu paziti na
postojeće instalacije kojima je povezana građevina.
Sve nastale štete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan otkloniti o
svom trošku.
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevina: Lčinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA (proizvođača Siemens)
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-302/16.
REKAPITULACIJA
B) GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
R.br. | RADOVI: | Cijena ponude u HRK (bez PDV-a)
I | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI
II | ZIDARSKI RADOVI
III | KERAMIČARSKI RADOVI
IV | BRAVARSKI RADOVI
V | PODOPOLAGAČKI RADOVI
VI | SPUŠTENI STROPOVI
VII | LIČILAČKI RADOVI
B) | IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a u HRK:
UKUPAN IZNOS PONUDE U HRK (s PDV-om):
| Ponuditelj: | ____________________________________________________
| Adresa: | ____________________________________________________
| Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: | ____________________________________________________
| Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: | _____________________________________________________
| U _____________, ____________ 2016. g. |  | M.P.

## VODOVOD I KANALIZACIJA
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevina: Lčinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA (proizvođača Siemens)
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-302/16.
R.B. | Vrsta i opis radova | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Napomena (naziv modela proizvoda, proizvođač)
C | RADOVI NA INSTALACIJI VODOVODA I KANALIZACIJE
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača.Dobava i ugradba sanitarnih uređaja i vodovodne armature prema specifikaciji u nastavku. Odabir uređaja izvršiti u suglasnosti sa projektantom interijera i Investitorom, a predviđa se ugradnja uređaja I kvaliete.Stavkom troškovnika mora biti obuhvaćena kompletna dobava i montaža do potpune gotovosti uključujući i sav potrebni sitni materijal koji nije posebno naveden.
I. DEMONTAŽNI RADOVI
1 | Demontaža postojećih pocinčanih cijevi Ø 1/2" | m | 20
2 | Demontaža olovnih odvodnih cijevi:
| Ø 5/4" | m | 5
| Ø 4" | m | 2
I | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
II. MONTAŽERSKI RADOVI
1 | Dobava i montaža PP-R kompozitnih vodovodnih cijevi SDR 7,4, uključujući sve potrebne spojne i fazonske komade, komade za prelaz sa poc.cijevi na PPR, potrebnu izolaciju , te pribor za ovjes i fiksiranje cjevovoda, i sl.: Izolacija cjevi za hladnu vodu je minimalne debljine 5mm, a za toplu vodu i cirkulaciju je minimalno 10mm. Uključuje sva potrebna štemanja i proboje.
| Ø20 | m | 20
2 | Dobava i ugradba PPR podžbuknih ventila s kapom i rozetom
| Ø20 | kom | 2
3 | Dobava i ugradba niskošumnih kanalizacijskih cijevi, izrađenih od astolan materijala (mineralima ojačan polipropilen) kao Wavin AS, sukladno DIN 1986, IGH 29-808/01, 29-807/01, 29-232/02,uključuje sva potrebna štemanja, proboje, spojne i fazonske komade, pribor za ovjes i fiksiranje (AS kompenzacijske spojnice s brtvom, AS koljena s brtvom, AS sifonski luk s pripadajućom sifonskom gumom, AS račve s brtvama, AS redukcije s brtvama, obujmice za spoj dvije AS cijevi, obujmice za ovjes i fiksiranje s gumenim uloškom za fiksne i klizne točke, mast za podmazivanje i sl.)
| Ø56 | m | 5
| Ø110 | m | 2
5 | Spajanje na postojeću LŽ vertikalu | zahvat | 1
II | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
III. SANITARIJE
1 | Dobava i ugradba umivaonika izrađenog od fajansa (sanitarne keramike) I klase; bijele boje, veličine 500mm komplet sa: jednoručnom srčastom dovodnom vodovodnom armaturom (s kutnim ventilima) i odvodnom armaturom (sifonom) te sa svim potrebnim sitnim i montažnim materijalom za ugradbu. | kom | 1
2 | Dobava i ugradba WC školjke izrađene od fajansa I klase (sanitarne keramike), bijele boje sa odvodom u podu komplet sa: niskomontažnim bešumnim vodokotlić sa kutnim ventilom, spojnim cijevima, punim PVC poklopcem i daskom, kutijom za toalet papir, četkom za wc i svim potrebnim sitnim i montažnim materijalom za ugradbu, kao i materijal potreban za brtvljenjeWC školjke. | kom | 1
III | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a U HRK
UKUPNA CIJENA PONUDE U HRK (s PDV-om)
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevina: Lčinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-302/16.
REKAPITULACIJA
C) RADOVI NA INSTALACIJI VODOVODA I KANALIZACIJE
R.br. | RADOVI: | Cijena ponude u HRK (bez PDV-a)
I | DEMONTAŽNI RADOVI
II | MONTAŽERSKI RADOVI
III | SANITARIJE
C) | IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a u HRK:
UKUPAN IZNOS PONUDE U HRK (s PDV-om):
| Ponuditelj: | ____________________________________________________
| Adresa: | ____________________________________________________
| Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: | ____________________________________________________
| Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: | _____________________________________________________
| U _____________, ____________ 2016. g. |  | M.P.

## REKAPITULACIJA
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
Građevina: Lčinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Podloga za postupak nabave
RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA ZA SMJEŠTAJ 128-SLOJNOG CT UREĐAJA (proizvođača Siemens)
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: B-302/16.
REKAPITULACIJA
VRSTA RADOVA | CIJENA PONUDE U HRK (bez PDV-a)
A) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
B) GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
C) RADOVI NA INSTALACIJI VODOVODA I KANALIZACIJE
IZNOS PONUDE U HRK (bez PDV-a):
IZNOS PDV-a u HRK:
UKUPAN IZNOS PONUDE U HRK (s PDV-om):
Ponuditelj: | ______________________________________________
Adresa: | ______________________________________________
Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: | ______________________________________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: | ______________________________________________
U ______________, ____________ 2016.g.
M.P.