## List1
R. BR. | OPIS | JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obavezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskom propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača.
MEDICINSKI PLINOVI
1. | Presjecanje postojeće dovodne Cu cijevi f 12x1 (f 15x1) za kisik u predprostoru unutar OP bloka, te ugradnja T-komada, redukcije na f 8x1 i spoj Cu cijevi f 8x1 za novu OP dvoranu. | kom | 1
2. | Presjecanje postojeće dovodne Cu cijevi f 12x1 (f 15x1) za komprimirani zrak u predprostoru unutar OP bloka, te ugradnja T-komada i spoj Cu cijevi f 12x1 za novu OP dvoranu. | kom | 1
3. | Presjecanje postojeće dovodne Cu cijevi f 8x1 za dušični oksidul (N2O) u predprostoru unutar OP bloka, te ugradnja T-komada i spoj Cu cijevi f 8x1 za novu OP dvoranu. | kom | 1
4. | Presjecanje postojeće dovodne Cu cijevi f 28x1 za vakuum u predprostoru unutar OP bloka, te ugradnja T-komada, redukcije na f 12x1 i spoj Cu cijevi f 12x1 za novu OP dvoranu. | kom | 1
5. | Presjecanje postojeće dovodne Cu cijevi f 15x1 za komprimirani zrak u postojećoj OP Sali br.2, te ugradnja redukcije na f 8x1 i spoj Cu cijevi f 8x1 za novu OP dvoranu. | kom | 1
6. | Presjecanje postojeće dovodne Cu cijevi f 22x1 za vakuum u u postojećoj OP Sali br.2, te ugradnja redukcije na f 12x1 i spoj Cu cijevi f 12x1 za novu OP dvoranu. | kom | 1
7. | Presjecanje postojeće dovodne Cu cijevi f 15x1 za kisik u postojećoj OP Sali br.2, te blindiranje cijevi. | kom | 1
8. | Demontaža i zbrinjavanje postojećih zidnih kanala za medicinske plinove koji se nalaze u sobi za buđenje (buduća OP sala). | m | 5.5
9. | Demontaža i zbrinjavanje postojećih utičnica medicinskih plinova koji se nalaze u sobi za buđenje (buduća OP sala).
| utičnica kisik (O2) | kom. | 4
| utičnica zrak 5 bar (KZ5) | kom. | 4
| utičnica vakuum (VAK) | kom. | 4
10. | Dobava specijalnih bešavnih bakrenih cijevi za medicinske plinove, sukladnih s normom EN 13348.
Oznake sukladnosti s normama moraju biti tvornički ispisane po cijeloj duljini cijevi.
Cijevi su iznutra odmašćene i očišćene uz maksimalno dopuštenih 0,2 mg/dm2 masnoće.
Cijevi se isporučuju na gradilište u šipkama, na obje strane zatvorene plastičnim čepovima kao zaštita od nečistoća.
Isporuka cijevi uključuje spojni materijal od bakra (spojnice, lukovi 90 stupnjeva, T-komadi, redukcije) i ovjesni materijal (vijci, tipli, ovjesne šine, navojne šipke,
obujmice sa gumenom zaštitom), materijal za tvrdo lemljenje i naljepnice za označavanje cijevi sukladno HR EN ISO 7396-1, boje naljepnica prema ISO32.
| 8x1mm | m | 40
| 12x1mm | m | 35
| 15x1mm | m | 8
Naziv / Model: __________________
Proizvođač: __________________
Nužni uvjeti:
- ponudi priložiti certifikat usklađenosti cijevi s normom EN 13348, izdan od proizvođača cijevi.
- ponudi priložiti certifikate osposobljenosti za najmanje dva instalatera sa certifikatom za instalaciju cijevovoda medicinskih plinova
11. | Dobava utičnice medicinskih plinova, oblik sukladan EN ISO 9170-1 standardu. Sastoji se od:
a) plastične podžbukne kutije za montažu u zid. Gnijezdo za prihvat mehanizma izrađeno od mjedi je zatvoreno poklopcem s brtvom koji služi da tlačnu probu cijevodvoda prije montaže mehanizma utičnice. Isporučuje se na gradilište sa zaštitnim poklopcem koji štiti utičnicu od nečistoća tijekom grubih radova.
b) mehanizma utičnice sukladnog s DIN 13260-2, izrađenog od ojačane umjetne mase sa staklenim vlaknima, koji dizajnom priključnog mjesta sprječava mogućnost zamjene plinova. Dvostruki mehanizam prihvata utikača - radni i "stand by" položaj.
c) plastičnog prstena za deblokiranje utikača s oznakama i bojama po ISO 32 standardu.
d) naljepnice s natpisom "Do not use outlet / System under test"
e) rozete
| utičnica kisik (O2) | kom. | 1
| utičnica zrak 5 bar (KZ5) | kom. | 2
| utičnica dušičnog oksidula (N2O) | kom. | 1
| utičnica vakuum (VAK) | kom. | 2
| utičnica CO2 | kom. | 1
- ponudi priložiti Izjavu o sukladnosti koja upućuje na normu EN ISO 7396-1.
Naziv / Model: __________________
Proizvođač: __________________
12. | Dobava utičnice medicinskih plinova, oblik sukladan EN ISO 9170-2 standardu. Sastoji se od:
a) plastične podžbukne kutije za montažu u zid. Gnijezdo za prihvat mehanizma izrađeno od plastike, sa zaštitnim poklopcem koji štiti utičnicu od nečistoća tijekom grubih radova.
b) mehanizma utičnice, uključivo ejektor
c) indikatora radnog stanja (zelena boja prikazuje da je utičnica u radu)
d) rozete
| utičnica odsisa anestetičkih plinova (AGSS) | kom. | 1
- ponudi priložiti Izjavu o sukladnosti koja upućuje na normu EN ISO 7396-1.
Naziv / Model: __________________
Proizvođač: __________________
|  |  | UKUPNO: |  | 0
VENTILACIJA
1. | Demontaža i ponovna montaža DIFUZORA TIP KD-58/T, 610x610x150/14 sa svim potrebnim priborom za ovješenje | komplet | 1
2. | Demontaža i ponovna montaža DIFUZOR TIP KD-58/T, 457x457x150/14 sa svim potrebnim priborom za ovješenje | komplet | 4
3. | Demontaža i ponovna montaža ODSISNA REŠETKA AR5/F 425 x 225 sa svim potrebnim priborom za montažu | komplet | 1
4. | Demontaža i ponovna montaža ODSISNA REŠETKA AR5/F 325 x 225 sa svim potrebnim priborom za montažu | komplet | 1
5. | Dobava i ugradnja ventilacijskih spiro cjevi, potrebnih spojnih elemenata, elemenata za ovješenje, obujmica, konzola i nosača. Ugradnja podrazumijeva rezanje postojeće instalacije, spajanje na postojeće ventilacijske cijevi na pozicijama označenim na nacrtima.
| d 160 mm | m | 60
| d 225 mm | m | 15
| d 315 mm | m | 14
6. | Sitni potrošni materijal pri montaži (brtve, mast, obujmice za pričvršćenje cijevi) te nepredvidivi radovi | paušal | 1
7. | Demontaža viška starih spiro cijevi, konzola i obujemica, te njihovo zbrinjavanje. | paušal | 1
8. | Nepredviđeni troškovi nastali na zahtjev investitora ili nadzornog inženjera u visini do 5 % vrijednosti radova | paušal | 1
UKUPNO:
INSTALACIJA GRIJANJA
1. | Dobava i ugradnja termostatskih ventila s termostatskom glavom tip VK za montažu na radijatore s ugrađenim termostatskim ventilom, kao proizvod HEIMEIER. | kom | 8
2. | Ponovno postavljanje demontiranih radijatora nakon bojanja | kom | 8
|  |  | UKUPNO: |  | 0
REKAPITULACIJA
| INSTALACIJA MEDICINSKIH PLINOVA |  |  |  | 0
| VENTILACIJA |  |  |  | 0
| INSTALACIJA GRIJANJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0