## PODACI
INVESTITOR | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, Osijek
GRAĐEVINA | Zavod za urologiju - operacioni blok - 1. i 2. faza
SADRŽAJ
ZOP.
BROJ T.D. | PI-36/2017-T
VODITELJ PROJEKTA
PROJEKTANT
DIREKTOR | Tihomir DELIĆ, dipl.ing.građ.
Branko PRIŠĆ, dipl.ing.arh.
DATUM IZRADE | studeni 2017.
SURADNICI

## BOLNICA
INVESTITOR: |  |  |  | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK, J. Huttlera 4, Osijek,
GRAĐEVINA: |  |  |  | Zavod za urologiju - operacioni blok - 1. i 2. faza
LOKACIJA: |  |  |  | J.Huttlera 4, Osijek
IZRADILI: |  |  |  | Tihomir DELIĆ, dipl.ing.građ. | [5 empty] | studeni 2017.
|  |  |  | Branko PRIŠĆ, dipl.ing.arh. | [5 empty] | broj tehn.dn. PI-36/2017-T
1
Red. br. |  | opis |  |  | jdm | kol. | jed. cijena | ukupna cijena |  |  | 1
1
A | GRAĐEVINSKI RADOVI | [9 empty] | 1
1
1 |  | PRETHODNI RADOVI - DEMONTAŽA I UKLANJANJE | [5 empty] | 0 |  |  | 1
1
1 | 1 | Strojno razbijanje zida d= 15 cm od pune opeke radi promjene položaja otvora odnosno rasporeda prostorija. Otpadni materijal se odlaže na gradilišnu deponiju udaljenu do 100 m. | [8 empty] | 1
[5 empty] | m2 | 82.5 |  |  | 0
1
1 | 2 | Demontaža unutarnje i vanjske drvene stolarije sa transportom na gradilišnu deponiju. | [8 empty] | 1
|  | vrata |  |  | kom | 6 |  |  | 0
|  | prozori (<4 m2) |  |  | kom | 4 |  |  | 0
1
1 | 3 | Demontaža postojećih radijatora. Sa odlaganjem na privremeni deponij unutar objekta. | [8 empty] | 1
[5 empty] | kom | 8 |  |  | 0
1 | 4 | Uklanjanje postojećih dotrajalih podnih podloga od poliuretana i PVC-a. Površine nakon uklanjanja potrebno je dobro očistiti od naslaga ljepila, sve odlagati na privremenu deponiju. | [8 empty] | 1
[5 empty] | m2 | 120.5 |  |  | 0
1 | 5 | Demotaža utičnica (8 kom po prostoriji) i prekidača (6 kom po prostoriji). Odlaganje na privremeni deponij. | [8 empty] | 1
[5 empty] | kom | 56 |  |  | 0
1 | 6 | Demontaža ugrađenog spuštenog stropa u sobi za buđenje i administraciji zajedno s tipskom podkonstrukcijom uz izradu radne skele za rad na visini od 3m. Utovar i odvoz materijala na deponije za zbrinjavanje takove vrste materijala. Obračun po m2 površine demontiranog spuštenog stropa. | [8 empty] | 1
[5 empty] | m2 | 104 |  |  | 0
1
1 | 7 | Utovar i odvoz otpadnog materijala i šute s privremene deponije na gradsko odlagalište do 10 km. U cijenu uključiti sav rad (utovar istovar itd.), troškove odvoza, troškove odlaganja na gradskoj deponiji.
[5 empty] | pauš | 1 |  |  | 0
2 |  | ZIDARSKI RADOVI | [5 empty] | 0 |  |  | 1
1
2 | 1 | Zidanje zidova d=50 cm od pune opeke NF u cementom mortu M-10 na mjestima zatvaranja otvora. Stavka podrazumjeva nabavu i dovoz i ugradnju materijala, potrebnu radnu skelu uz sav potreban rad i sredstva za rad.
[5 empty] | m3 | 7.5 |  |  | 0
2 | 2 | Žbukanje špaleta i unutarnjih ploha zidova na mjestima gdje su probijani otvori. Izvesti ručno vapneno-cementnom žbukom te prethodnom obradom i potrebnom skelom, sve prema detaljnim uputama proizvođača. Prije rada obavezno konzultirati izvođače svih radova | [8 empty] | 1
[5 empty] | m2 | 28.6 |  |  | 0
1
2 | 3 | Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu. | [8 empty] | 1
[5 empty] | h | 10 |  |  | 0
2 | 4 | Završno čišćenje prostora građevine za primopredaju. Uključivo sav potreban rad i sredstva za rad. | [8 empty] | 1
[5 empty] | pauš | 1 |  |  | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI | [9 empty] | 1
3 |  | UNUTARNJA I VANJSKA STOLARIJA | [5 empty] | 0 |  |  | 1
1
1
3 | 1 | Dobava i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata. Dovratnik od jelovine dva puta lakiran, vratno krilo furnirano hrastovo. Sve komplet sa okovima, štitnikom i kvakom. Jednostrano opšivenom ukrasnom lajsnom. | [8 empty] | 1
|  | 90/210 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
3 | 2 | Izrada, dobava i ugradnja ulaznih vrata u prostor operacione sale 3 - 192/220. Vrata dvokrilna mimokretna sa lajsnom. Vrata izvesti od materijala otpornog na zračenje u boji i tonu po izboru investitora. U cijeni komplet funkcionalna, završno ugrađena, obrađena stavka, sav okov po izboru investitora, okviri za ugradnju, sva sidra i sidreni detalji. Mjere uzeti na licu mjesta.
|  | 195/220 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
3 | 3 | Izrada, dobava i ugradnja ulaznih vrata u prostor sobe za buđenje sa nadsvjetlom 140/220+100. Vrata dvokrilna mimokretna. Na obojim vratima izvesti neprozirni panel sa staklenim otvorom cca 0,1m2 na srednjoj visini 170cm. Nadsvjetlo izvesti s termoizolacijskim staklom 4+12+4mm Profili od plastificiranog aluminija u boji i tonu po izboru investitora, . U cijeni komplet funkcionalna, završno ugrađena, ostakljena i obrađena stavka, sav okov po izboru investitora, okviri za ugradnju, sva sidra i sidreni detalji. Mjere uzeti na licu mjesta.
|  | 140/320 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
3 | 4 | Demontaža stijene iz postojeće operacione sale, te ponovna ugradnja u otvor između konrolne sobe i operacione sale 3 Staklo stijene ojačano ojačano olovom radi zaštite od zračenja.
|  | 120/140 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
4 |  | GIPSKARTONSKI RADOVI | [5 empty] | 0 |  |  | 1
1
1
4 | 1 | Dobava i montaža spuštenog stropa kao tip Armstrong (ili jednakovrijedan) "Orcal clip-in 3mm Plain Bevel" rastera 600x600 od metalnih ploča s nevidljivom podkonstrukcijom i kompletnim ovjesnim priborom te vrste stropa .U cijenu uključiti i izradu odgovarajuće radne skele za rad na visini prema propisima zaštite na radu.Obračun po m2 | [8 empty] | 1
[5 empty] | m2 | 104 |  |  | 0
4 | 2 | Izrada, dobava i montaža pregradnih zidova. Pregradne zidove izraditi od gips-kartonskih ploča debljine 12.5mm s dvostrukim postavljanjem ploča - Dvije ploče sa kaširanom OLOVNOM folijom d=1,5mm. Ispuna zida od kamene vune d=10cm. Postavljanje obostrano na odgovarajuću metalnu potkonstrukciju, s ispunom od kamene vune. Ukupna debljina zidova je 15cm, a visina je do 325cm. Prilikom montaže voditi računa o njihovom povezivanju i učvršćivanju za postojeće elemente (čvrste zidove i stropove odnosno grede, stolarske elemente i sl.). Uključivo sav potreban pribor i materijal (metalna potkonstrukcija, gips-kartonske ploče, tervol, ispuna fuga, plastične rubne lajsne i sl.) te sve potrebne predradnje (prethodna priprema konstruktivnih elemenata za montažu nosive potkonstrukcije i ostalo).
[5 empty] | m2 | 21.25 |  |  | 0
4 | 3 | Izrada, obloge otvora u zidu. Oblogu izraditi od gips-kartonskih ploča debljine 12.5mm sa kaširanom OLOVNOM folijom d=2mm. Postavljanje na odgovarajuću metalnu potkonstrukciju, a visina je do 325cm. Prilikom montaže voditi računa o njihovom povezivanju i učvršćivanju za postojeće elemente (čvrste zidove). Uključivo sav potreban pribor i materijal (metalna potkonstrukcija, gips-kartonske ploče, ispuna fuga, plastične rubne lajsne i sl.) te sve potrebne predradnje (prethodna priprema konstruktivnih elemenata za montažu nosive potkonstrukcije i ostalo).
[5 empty] | m2 | 19.5 |  |  | 0
5 |  | KERAMIČARSKI RADOVI | [5 empty] | 0 |  |  | 1
1
5 | 1 | Dobava materijala,postava novih zidnih keramičkih pločica I klase, u operacionoj sali 3. vel.425x425x8mm u svjetlijem tonu položenih ljepljenjem fleksibilnim ljepilom, fugirano fleksibilnom fugirnom masom d=0mm, otpornom na kiseline, lužine, masti i sl. Boja i uzorak prema odabiru investitora. Prethodno dostaviti uzorak na odobrenje,sa pripadajućim atestom ili tehn. listom i cijenom za pločice i za vezni materijal. Sve uglove i spojeve sa sanitarnim elementima fugirati sanitarnim silikonom.
[5 empty] | m2 | 85 |  |  | 0
6 |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI | [5 empty] | 0 |  |  | 1
1
1
6 | 1 | Dobava i postava podnih obloga sa cjelokupnom potrebnom kompletnom pripremom podloge za odabranu pojedinu vrstu završne podne obloge, Prije postave odabrani uzorak podne obloge sa pratećim atestom odnosno tehničkim listom predati investitoru na usvajanje PVC podna obloga u rolama,antistatik, d=2,5 mm, spojevi vareni,sokl uz zid podići 15 cm,sa ugradnjom tipskog prelaznog elementa, obavezan završni premaz i poliranje | [8 empty] | 1
[5 empty] | m2 | 120.5 |  |  | 0
7 |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI | [5 empty] | 0 |  |  | 1
1
1
7 | 1 | Bojenje poludisperzivnom bojom zidova, uključivo gletanje zidova do 2 puta prema uputi proizvođača, te završni premaz valjkom ili prskalicom najmanje u dva sloja. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova, materijal i radnu skelu. | [8 empty] | 1
[5 empty] | m2 | 114.6 |  |  | 0
7 | 2 | Bojenje uljanom bojom zidova, uključivo pripremu i gletanje zidova 2 puta prema uputi proizvođača visine do 1,5 m, te završni premaz valjkom ili prskalicom najmanje u dva sloja. U cijenu uključiti vrijednost svih potrebnih radova, materijal i radnu skelu.
[5 empty] | m2 | 86 |  |  | 0
7 | 3 | Priprema i lakiranje postojećih privremeno deponiranih radijatora uljnim lakom uz sve potrebne predradnje. U cijenu su uključeni rad i materijal. | [8 empty] | 1
[5 empty] | kom | 8 |  |  | 0
8 |  | BRAVARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
8 | 1 | Izrada, doprema i ugradnja čeličnih profila za ojačanje podne ploče na mjestu novog uređaja i zida između kontrolne sobe i operacione sale 3. Konstrukcija izvedena od čeličnih profila. Stavka uključuje sve pomoćne radnje do potpune gotovosti - demontaža spuštenog stropa u operacionoj sali ortopedije, probijanje otvora u zidu za ugradnju nosivih profila, obrada istih nakon ugradnje, te povratak u prvobino stanje spuštenog stropa.
[5 empty] | kpl. | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA | [9 empty] | 1
A | GRAĐEVINSKI RADOVI | [9 empty] | 1
1
1 |  | PRETHODNI RADOVI - DEMONTAŽA I UKLANJANJE | [5 empty] | 0 |  |  | 1
2 |  | ZIDARSKI RADOVI | [5 empty] | 0 |  |  | 1
B | OBRTNIČKI RADOVI | [9 empty] | 1
3 |  | UNUTARNJA STOLARIJA | [5 empty] | 0 |  |  | 1
4 |  | GIPSKARTONSKI RADOVI | [5 empty] | 0 |  |  | 1
5 |  | KERAMIČARSKI RADOVI | [5 empty] | 0 |  |  | 1
6 |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI | [5 empty] | 0 |  |  | 1
7 |  | SOBOSLIKARSKI RADOVI | [5 empty] | 0 |  |  | 1
8 |  | BRAVARSKI RADOVI | [5 empty] | 0
1
|  | UKUPNO (A+B) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
|  | PDV (25%) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
|  | SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Direktor
Tihomir Delić, dipl.ing.građ.