## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK |  |  |  |  | 2017
J.HUTTLERA 4 , OSIJEK
GRAĐEVINA: KLINIKA ZA ORL I KIRURGIJU GLAVE I VRATA
RADOVI NA UREĐENJU PROSTORA ZA ISPITIVANJE SLUHA
JN-17/207
TROŠKOVNIK RADOVA
NAPOMENA:
U ponudi svake stavke potrebno je obuhvatiti: dobavu, izradu i montažu,
sav potrebni materijal, pripomoći , zaštitu radnog prostora, čišćenje po
završenom poslu prostora s utovarom i odvozom otpadnog materijala.
Potrebne radne skele izvoditi prema propisima zaštite na radu, organizirati
horizontalne i vertikalne transporte dovoza i odvoza materijala.
Izvođač tijekom radova treba obratiti pozornost na kretanje osoblja i
pacijenata KBC-a i podrediti se bolničkim uvjetima. Prije davanja ponude
potrebno je pregledati prostor koji se adaptira i pri radu paziti na
postojeće instalacije kojima je povezana građevina.
Sve nastale štete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan otkloniti o
svom trošku. U cijeni izvođenja radova mora biti uračunata demontaža i zbrinjavanje dvije audiološke kabine (veća kabina 226(v)x128x128cm i mala kabina 186(v)x99x71cm).
A) AMBULANTA AUDIOMETRIJE
Red. | Opis radova | Jed. | Količina | Cijena
br. |  | mjere |  | Jedinična | Ukupno
I) GRAĐEVINSKI - OBRTNIČKI RADOVI
1. | Skidanje postojeće pvc podne obloge s odvozom na gradilišnu deponiju.Obračun po m2 skinute površine | m2 | 17
2. | Demontaža postojećeg prozora iz aluminijskih profila, te odvoz na deponiju u krugu KBC-a. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 1
3. | Demontaža drvenih vrata zajedno s dovratnikom dim 80/210 s utovarom i odvozom na gradilišnu deponiju. | kom | 1
4. | Proširivanje otvora u zidu od pune opeke za ugradnju novih vrata . Zid je debljine 70 cm. Materijal od obijanja utovariti i odvesti na gradsku deponiju | m3 | 0.2
5. | Razna zidarska krpanja, popravci zidova nakon ugradnje instalacija, prozora, vrata.Rad se izvodi grubom i finom žbukom u pcm, uz potrebnu zaštitu prostora i čišćenje po obavljenom poslu. Obračun po m2 izvršenog žbukanja. | m2 | 6
6. | Izrada, dobava i montaža aluminijskog prozora dim 1600 x 1200 mm s dva krila otklopno-zaokretna. Prozor se ubacuju u postojeće otvore i izrađeni su iz alum. Profila sa toplinski prekinutim mostom kao FEAL TERMO 65 i ostakljeni izo staklom 4+16+4 od kojih je jedno mutno da se ne vidi unutra, s vanjske strane izraditi komarnik da ne ulaze insekti i izraditi ugraditi pvc vanjsku klupčicu.Boja prozora smeđa .Obračun po kom ugrađenog prozora. | kom | 1
7. | Dobava materijala i izrada gipskartonskog zida od gipskartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciji od CW i UW profila. Postavljanje izvršiti dvostrukim oblaganjem s obje strane gipskartonskim pločama s postavom kamene vune u metalnu potkonstrukciju debljine 7 cm , debljina zida je 12 cm. Izvršiti obradu i bandažiranje svih spojeva gipskartonskih ploča spremnih za ličenje .Obračun po m2 izrađenog zida. | m2 | 10
8. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih drvenih jednokrilnih zaokretnih vrata. Dovratnik drveni puno drvo od četinara II klase , širine 12 cm.Završna obrada dovratnika i krila poliuretanskom bojom u tonu po izboru investitora.Pripadajući okov odgovarajuće nosivosti s obzirom na širinu krila,komplet s cilindričnom bravom ,kvakama i štitovima. Obračun po kom ugrađenih vrata. dim 100 x210 cm | kom | 2
9. | Dobava i montaža spuštenog stropa u prostoriji audiometrije tip ARMSTRONG "ORCAL -clip in " rastera 600x600mm limene ploče s nevidljivom podkonstrukcijom i komplet s ovjesnim priborom potrebnim za izradu spuštenog stropa. Visina spuštanja 30cm. U cijenu uključiti i izradu radne skele , obračun radova po m2 postavljene površine. | m2 | 17
10. | Strojno brušenje podne površine , usisavanje nečistoća te sanacija cementnog estriha brzosušećim mortom kao UZIN NC 182 uz predhodnu impregnaciju površine i izradom izravnavajućeg sloja nivelir masom kao UZIN NC 160 u debljini 3mm. | m2 | 17
11. | Dobava i postavljanje pvc podne obloge u roli kao GERFLOR debljine 2mm u tonu po izboru investitora , lijepi se punoplošno s spec. ljepilom za podove.Rubovi traka krojeni i spojeni taljivom elektrodom u boji podne obloge.Podna obloga mora trajno biti elastična-antistatična ,protuklizna i laka za održavanje, Obračun po m2 podne površine | m2 | 17
12. | Izrada sokla po obodu zidova visine 10 cm , tip sokla holker sa podložnim HPR profilom na spoju zida i poda radijusa 25 x25 mm ljepljeno specijalnim ljepilom , sokl mora biti od istog materijala kao i pod. Obračun po dužnom metru sokle. | m | 23.4
13. | Dobava materijala i ličenje zidova disperzivnim perivim bojama u tonu po izboru investitora. Prije bojanja obaviti sve predradnje kao skidanje stare oštećene boje , popravci oštećenja zida, gletovanje površina ,brušenje te nanošenje impregnacija. Obračun radova po m2 oličene površine zida. | m2 | 75
14. | Dobava materijala i bojanje drvenih vrata i dovratnika uljanim lakom u bijeloj boji s pripremnim radovima na brušenju , krpanju oštečenja i grundiranju površine. Obračun po m2 bojane površine. | m2 | 14
15. | Završno čišćenje prostora prije primopredaje. Obračun po m2 površine | m2 | 17
UKUPNO:
II) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Red. | Opis radova | Jed. | Količina | Cijena
br. |  | mjere |  | Jedinična | Ukupno
1.) PRIPREMNI RADOVI
1. | Pregled prostora, demontaža opreme, elektroinstalacije i rasvjete, (predaja investitoru upotrebljive opreme, a neupotrebljivi višak zbrinuti na za to odgovarajući deponij), prema potrebi prilagodba postojeće instalacije. | paušal | 1
UKUPNO:
2.) ELEKTROINSTALACIJA (rasvjeta, prekidači, utičnice, el. instalacija)
1. | Dobava, polaganje i spajanje kabela, dobava, ugradnja i spajanje razvodnih kutija, dobava i ugradnja instalacijskog PVC kanala (nakon polaganja i ugradnje, obračunati stvarno utrošene količine):
1.1. | F/UTP Cat5 4x2xAWG24/1 | m | 100
1.2. | PP-Y 3x1.5 mm2 | m | 15
1.3. | PP-Y 3x2.5 mm2 | m | 25
1.4. | Kanal PVC 40x40 mm | m | 7
1.5. | Razvodna kutija Ø60 mm p/ž | kom | 9
1.6. | Razvodna kutija Ø78 mm p/ž | kom | 3
1.7. | Gips električarski, pak. 2kg | kom | 2
1.8. | Izolir traka | kom | 3
2. | Dobava, ugradnja na zid i dijelom u zid od opeke plastičnih samogasivih instalacijskih cijevi (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
2.1. | CSS20 | m | 10
3. | Dobava i ugradnja slijedeće instalacijske opreme (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
Sklopke proizvodnje Elektro-kontakt ili jednakovrijedne:
3.1. | Serijska sklopka, podžbukna, 10A 250V AC | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja slijedeće instalacijske opreme (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
Utičnice proizvodnje Elektro-kontakt ili jednakovrijedne:
4.1. | Obična šuko utičnica, dvostruka, bijela, podžbukna, 2P+PE, 16A 250V | kom | 6
4.2. | Informatička utičnica, podžbukna, jednostruka, RJ45 | kom | 3
5. | Dobava, montaža i spajanje rasvjete (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
5.1. | Svijetiljka ugradna 4x18W s zatvorenim rasterom, ugradna dubina 95 mm, komplet s priborom za montažu u tip strop Armstrong. Kućište je prašno bojano i izrađeno je od čeličnog lima. | kom | 3
5.2. | Fluo cijevi 18 W/840, T26, BS | kom | 12
UKUPNO:
REKAPITULACIJA RADOVA
A) AMBULANTA AUDIOMETRIJE
I) GRAĐEVINSKI - OBRTNIČKI RADOVI
II) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
UKUPNO:
B) AMBULANTA SLUŠNI EVOCIRANI POTENCIJALA
Red. | Opis radova | Jed. | Količina | Cijena
br. |  | mjere |  | Jedinična | Ukupno
I)) GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
1. | Skidanje postojeće pvc podne obloge s odvozom na gradilišnu deponiju.Obračun po m2 skinute površine | m2 | 16.5
2. | Demontaža postojećeg prozora iz aluminijskih profila, te odvoz na deponiju u krugu KBC-a. Obračun po komadu demontiranog prozora. | kom | 1
3. | Obijanje keramike sa zidova s odvozom na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 skinute keramike | m2 | 4
4. | Razna zidarska krpanja, popravci zidova nakon ugradnje instalacija.Rad se izvodi grubom i finom žbukom u pcm, uz potrebnu zaštitu prostora i čišćenje po obavljenom poslu. Obračun po m2 izvršenog žbukanja. | m2 | 10
5. | Dobava materijala i premazivanje hidroizolacijskim materijalom zidova gdje izbija vlaga , radi spriječavanja prodora vlage u prostoriju. Obračun po m2 izolirane površine. | m2 | 10
6. | Izrada, dobava i montaža aluminijskog prozora dim 1600 x 1200 mm s dva krila otklopno-zaokretna. Prozor se ubacuju u postojeće otvore i izrađeni su iz alum. Profila sa toplinski prekinutim mostom kao FEAL TERMO 65 i ostakljeni izo staklom 4+16+4 od kojih je jedno mutno da se ne vidi unutra, s vanjske strane izraditi komarnik da ne ulaze insekti i izraditi ugraditi pvc vanjsku klupčicu.Boja prozora smeđa .Obračun po kom ugrađenog prozora. | kom | 1
7. | Dobava materijala i izrada gipskartonskog zida od gipskartonskih ploča na tipsku metalnu podkonstrukciji od CW i UW profila. Postavljanje izvršiti dvostrukim oblaganjem s obje strane gipskartonskim pločama s postavom kamene vune u metalnu potkonstrukciju debljine 7 cm , debljina zida je 12 cm. Izvršiti obradu i bandažiranje svih spojeva gipskartonskih ploča spremnih za ličenje .Obračun po m2 izrađenog zida. | m2 | 7
8. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih drvenih jednokrilnih zaokretnih vrata. Dovratnik drveni puno drvo od četinara II klase , širine 12 cm.Završna obrada dovratnika i krila poliuretanskom bojom u tonu po izboru investitora.Pripadajući okov odgovarajuće nosivosti s obzirom na širinu krila,komplet s cilindričnom bravom ,kvakama i štitovima. Obračun po kom ugrađenih vrata. dim 100 x210 cm | kom | 1
9. | Opločenje zidova ker. pločicama "A" klase veličine i boje po izboru investitora .Ker. pločice se postavljaju na mjestima umivaonika u sloj ljepila bez fuga . Fugiranje se obavlja fug masom u boji po izboru investitora. | m2 | 2
10. | Dobava i montaža spuštenog stropa u prostoriji audiometrije tip ARMSTRONG "ORCAL -clip in " rastera 600x600mm limene ploče s nevidljivom podkonstrukcijom i komplet s ovjesnim priborom potrebnim za izradu spuštenog stropa. Visina spuštanja 30cm. U cijenu uključiti i izradu radne skele , obračun radova po m2 postavljene površine. | m2 | 16.5
11. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih drvenih jednokrilnih zaokretnih vrata. Dovratnik drveni puno drvo od četinara II klase , širine 15 cm.Završna obrada dovratnika i krila poliuretanskom bojom u tonu po izboru investitora.Pripadajući okov odgovarajuće nosivosti s obzirom na širinu krila,komplet s cilindričnom bravom ,kvakama i štitovima. Obračun po kom ugrađenih vrata. dim 100 x210 cm | kom | 1
12. | Strojno brušenje podne površine , usisavanje nečistoća te sanacija cementnog estriha brzosušećim mortom kao UZIN NC 182 uz predhodnu impregnaciju površine i izradom izravnavajućeg sloja nivelir masom kao UZIN NC 160 u debljini 3mm. | m2 | 16.5
13. | Dobava i postavljanje pvc podne obloge u roli kao GERFLOR debljine 2mm u tonu po izboru investitora , lijepi se punoplošno s spec. ljepilom za podove.Rubovi traka krojeni i spojeni taljivom elektrodom u boji podne obloge.Podna obloga mora trajno biti elastična-antistatična ,protuklizna i laka za održavanje, Obračun po m2 podne površine | m2 | 16.5
14. | Izrada sokla po obodu zidova visine 10 cm , tip sokla holker sa podložnim HPR profilom na spoju zida i poda radijusa 25 x25 mm ljepljeno specijalnim ljepilom , sokl mora biti od istog materijala kao i pod. Obračun po dužnom metru sokle. | m | 16.3
15. | Dobava materijala i ličenje zidova disperzivnim perivim bojama u tonu po izboru investitora. Prije bojanja obaviti sve predradnje kao skidanje stare oštećene boje , popravci oštećenja zida, gletovanje površina ,brušenje te nanošenje impregnacija. Obračun radova po m2 oličene površine zida. | m2 | 56
16. | Završno čišćenje prostora prije primopredaje. Obračun po m2 površine | m2 | 16.5
UKUPNO:
II) RADOVI NA INSTALACIJI VODOVODA I KANALIZACIJE
1. | Demontaža postojećeg umivaonika sa TH slavinom i sifonom | kom | 1
2. | Demontaža postojećih poc cijevi Ø1/2" | m | 20
3. | Dobava i montaža PPR cijevi Ø 20 sa svim spojnim i fazonskim komadima uključujući sva potrebna bušenja i štemanja te izolaciju cijevi, kao i spoj na postojeću instalaciju u hodniku | m | 16
4. | Dobava i ugradnja PPR ventila za vodu Ø 20 | kom | 2
5. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi te spoj na postojeću instalaciju Ø 50 | m | 5
6. | Dobava i ugradba umivaonika izrađenog od fajansa (sanitarne keramike) I klase; bijele boje, veličine 500mm komplet sa: jednoručnom srčastom dovodnom vodovodnom armaturom (s kutnim ventilima) i odvodnom armaturom (sifonom), ogledalom s etažerom te sa svim potrebnim sitnim i montažnim materijalom za ugradbu. | kom | 1
UKUPNO:
III) RADOVI NA RADIJATORSKOM GRIJANJU
Red. | Opis radova | Jed. | Količina | Cijena
br. |  | mjere |  | Jedinična | Ukupno
1. | Iz toplinskoj stanici ORL izmjestiti cijevi radijato - rskog razvoda 3/4" koje ulaze u nivou poda u Ambulantu za ispitivanje ravnoteže: Probušiti nove rupe u visini 2,7 m postaviti protu - rne cijevi i provući cijevi 3/4" ispod stropa,a iznad postojećih cijevi kroz novoformiran hodnik i ući u ambulantu kroz pregradni zid i spojiti se na postojeći razvod u nivou poda. Dužina trase cca. 8 m, zid TS je puna opeka a prema ambulanti je montažna stijena od gips-ploča. | paušal | 1
2. | Kuglasta slavina 3/4" | kom | 2
3. | Slavina za punjenje i pražnjenje 1/2" | kom | 2
4. | Crne bešavne cijevi izrađene iz čelika HRN C. B5.221; Č.1212, komplet s konzolama, obujmicama i svim potrebnim montažnim materijalom sljedećih dimenzija:
| 4.1 fi 26,9 x 2,65 | m | 24
| 4.2 fi 21,3 x 2,65 | m | 6
5. | Cijevi odmastiti očistiti i oličiti temeljnom bojom, Razvod u prostoru ambulante i hodnika olakirati u dva sloja bijelom bojom, RAL 9016 (kompletno sa radijatorom). | m | 28
6. | Ispitivanje i puštanje u rad | paušal | 1
7. | U toplinskoj stanici te iznad spuštenog stropa u hodniku, izolirati cijevi Armaflex toplinskom izolacijom | m | 18
8. | Utovar i odvoz otpadnog materijala sa gradilišne deponije na gradsku deponiju udaljenu 15 km, | paušal | 1
UKUPNO:
IV) RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJI
Red. | Opis radova | Jed. | Količina | Cijena
br. |  | mjere |  | Jedinična | Ukupno
1.) PRIPREMNI RADOVI
1. | Pregled prostora, demontaža opreme, elektroinstalacije i rasvjete, (predaja investitoru upotrebljive opreme, a neupotrebljivi višak zbrinuti na za to odgovarajući deponij), prema potrebi prilagodba postojeće instalacije. | paušal | 1
UKUPNO:
2.) ELEKTROINSTALACIJA (rasvjeta, prekidači, utičnice, el. instalacija)
1. | Dobava, polaganje i spajanje kabela, dobava, ugradnja i spajanje razvodnih kutija, (nakon polaganja i ugradnje, obračunati stvarno utrošene količine):
1.1. | F/UTP Cat5 4x2xAWG24/1 | m | 50
1.2. | PP-Y 3x1.5 mm2 | m | 15
1.3. | PP-Y 3x2.5 mm2 | m | 40
1.4. | Razvodna kutija Ø60 mm p/ž | kom | 14
1.5. | Razvodna kutija Ø78 mm p/ž | kom | 5
1.6. | Gips električarski, pak. 2kg | kom | 2
1.7. | Izolir traka | kom | 3
2. | Dobava, ugradnja na zid i dijelom u zid od opeke plastičnih samogasivih instalacijskih cijevi (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
2.1. | CSS20 | m | 10
3. | Dobava i ugradnja slijedeće instalacijske opreme (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
Sklopke proizvodnje Elektro-kontakt ili jednakovrijedne:
3.1. | Serijska sklopka, podžbukna, 10A 250V AC | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja slijedeće instalacijske opreme (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
Utičnice proizvodnje Elektro-kontakt ili jednakovrijedne:
4.1. | Obična šuko utičnica, jednostruka, bijela, podžbukna, 2P+PE, 16A 250V | kom | 1
4.2. | Obična šuko utičnica, dvostruka, bijela, podžbukna, 2P+PE, 16A 250V | kom | 11
4.3. | Informatička utičnica, podžbukna, jednostruka, RJ45 | kom | 2
5. | Dobava, montaža i spajanje rasvjete (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
5.1. | Svijetiljka ugradna 4x18W s zatvorenim rasterom, ugradna dubina 95 mm, komplet s priborom za montažu u tip strop Armstrong. Kućište je prašno bojano i izrađeno je od čeličnog lima. | kom | 3
5.2. | Fluo cijevi 18 W/840, T26, BS | kom | 12
UKUPNO:
REKAPITULACIJA RADOVA
B) AMBULANTA SLUŠNI EVOCIRANI POTENCIJALA
I) GRAĐEVINSKI - OBRTNIČKI RADOVI
II) RADOVI NA INSTALACIJI VODOVODA I KANALIZACIJE
III) RADOVI NA RADIJATORSKOM GRIJANJU
IV) RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJI
UKUPNO:
C) RADOVI NA UREĐENJU HODNIKA S PROBIJANJEM PROLAZA S ORL -a PREMA MFK
Red. | Opis radova | Jed. | Količina | Cijena
br. |  | mjere |  | Jedinična | Ukupno
I) GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
1. | Demontaža drvenih vrata zajedno s dovratnikom u hodniku s utovarom i odvozom na gradilišnu deponiju.
| dim 100x210 na ORL | kom | 1
| dim 180 x 210 na ORL | kom | 1
2. | Rušenje pregradnog zida od opeke d=12 cm u hodnika ORL s utovarom i odvozom materijala od rušenja na deponiju. | m2 | 6.2
3. | Rušenje zida od opeke d=40 cm između ORL-a i MFK -a u hodniku za prolaz, utovar i odvoz materijala od rušenja na gradsku deponiju. | m3 | 3
4. | Skidanje postojeće pvc podne obloge s odvozom na gradilišnu deponiju.Obračun po m2 skinute površine | m2 | 12.6
5. | Dobava i ugradnja montažnih nadvoja iznad probijenih otvora rprolaza dužine 2,00 m s potrebnim uštemavanjem ležaja za nalijeganje | kom | 5
6. | Zidarska obrada zidova nakon probijenih otvora u pcm. Obračun po m2 obrađene površine . | m2 | 12
7. | Krpanje podova na mjestima gdje su se nalazili zidovi cementnom glazurom u debljini od 5 cm. | m2 | 3
8. | Opločenje zidova porculanskim ker. pločicama "A" klase veličine i boje po izboru investitora .Ker. pločice se postavljaju na zid u sloj ljepila bez fuga . Fugiranje se obavlja fug masom u boji po izboru investitora. | m2 | 98.8
9. | Strojno brušenje podne površine , usisavanje nečistoća te sanacija cementnog estriha brzosušećim mortom kao UZIN NC 182 uz predhodnu impregnaciju površine i izradom izravnavajućeg sloja nivelir masom kao UZIN NC 160 u debljini 3mm. | m2 | 35
10. | Dobava i postavljanje pvc podne obloge u roli kao GERFLOR debljine 2mm u tonu po izboru investitora , lijepi se punoplošno s spec. ljepilom za podove.Rubovi traka krojeni i spojeni taljivom elektrodom u boji podne obloge.Podna obloga mora trajno biti elastična-antistatična ,protuklizna i laka za održavanje, Obračun po m2 podne površine | m2 | 35
11. | Izrada sokla po obodu zidova visine 10 cm , tip sokla holker sa podložnim HPR profilom na spoju zida i poda radijusa 25 x25 mm ljepljeno specijalnim ljepilom , sokl mora biti od istog materijala kao i pod. Obračun po dužnom metru sokle. | m | 36
12. | Dobava i montaža spuštenog stropa u hodniku tip ARMSTRONG "Orcal " rastera 600x600mm limene ploče s vidljivom podkonstrukcijom i komplet s ovjesnim priborom potrebnim za izradu spuštenog stropa. Visina spuštanja 30cm. U cijenu uključiti i izradu radne skele , obračun radova po m2 postavljene površine. | m2 | 35
13. | Dobava materijala i ličenje zidova disperzivnim perivim bojama u tonu po izboru investitora. Prije bojanja obaviti sve predradnje kao skidanje stare oštećene boje , popravci oštećenja zida, gletovanje površina ,brušenje te nanošenje impregnacija. Obračun radova po m2 oličene površine zida. | m2 | 14
UKUPNO:
II) RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJI
Red. | Opis radova | Jed. | Količina | Cijena
br. |  | mjere |  | Jedinična | Ukupno
1.) PRIPREMNI RADOVI
1. | Pregled prostora, demontaža stare elektroinstalacije i rasvjete, (predaja investitoru upotrebljive opreme, a neupotrebljivi višak zbrinuti na za to odgovarajući deponij), prema potrebi prilagodba postojeće instalacije i protupanik rasvjete. | paušal | 1
UKUPNO:
2.) ELEKTROINSTALACIJA (rasvjeta, prekidači, utičnice, el. instalacija)
1. | Dobava, polaganje, ugradnja i spajanje kabela (nakon polaganja i ugradnje, obračunati stvarno utrošene količine):
1.1. | PP-Y 3x1.5 mm2 | m | 25
1.2. | PP00 5x4 mm2 | m | 15
1.3. | Gips električarski, pak. 2kg | kom | 2
1.4. | Izolir traka | kom | 3
1.5. | Nespecificirani sitni montažni i instalacijski materijal | kpl | 1
2. | Dobava i ugradnja slijedeće instalacijske opreme (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
Sklopke proizvodnje Elektro-kontakt ili jednakovrijedne:
2.1. | Izmjenična sklopka, podžbukna, 10A 250V AC | kom | 4
3. | Dobava, montaža i spajanje rasvjete (nakon montaže obračunati stvarno utrošene količine):
3.1. | Svijetiljka ugradna 4x18W s sjajnim paraboločnim rasterom, ugradna dubina 95 mm, komplet s priborom za montažu u tip strop Armstrong. Kućište je prašno bojano i izrađeno je od čeličnog lima. | kom | 7
3.2. | Fluo cijevi 18 W/840, T26, BS | kom | 28
3.3. | Autonomna protupanik svjetiljka, IP40, 1x11W, nadgradna u pripravnom spoju | kom | 3
UKUPNO:
3.) ISPITIVANJE I MJERENJE
1. | Ispitivanje, mjerenje, pregledi, izdavanje protokola o mjerenjima (mjerenje i izdavanje ispitnih protokola o izmjerenoj srednjoj rasvijetljenosti prostorije, mjerenje otpora izolacije izvedenih strujnih krugova i napojnih vodova uz izdavanje isprava, mjerenje otpora petlje, izdavanje isprava o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira, ispitivanje ispravnosti veza, dovođenje u punu funkcionalnost, puštanje u probni rad). | kpl | 1
UKUPNO:
Napomena:
Ispitivanje i mjerenje odnosi se na razdjelnike, instalaciju rasvjete i priključnica te druge opreme, instalaciju zaštite od požara, odnosno sve što je obuhvaćeno troškovnicima za radove na adaptaciji Ambulante za Audiometriju, Ambulante za Slušne potencijale i za radove na adaptaciji Hodnika.
4.) DOKUMENTACIJA
1. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja, te predaja investitoru (u 3 istovjetna primjerka u papirnatom obliku) | kpl | 1
2. | Dostava jednopolnih shema, izvedeno stanje u PVC foliji i umetanje unutar svih razdjelnika (prema potrebi) | kpl | 1
UKUPNO:
Napomena: Dokumentacija se također odnosi na sve razdjelnike, instalaciju i opremu obuhvaćenu troškovnicima za radove na adaptaciji Ambulante za Audiometriju, Ambulante za Slušne potencijale i za radove na adaptaciji Hodnika.
III) RADIJATORSKO GRIJANJE
Red. | Opis radova | Jed. | Količina | Cijena
br. |  | mjere |  | Jedinična | Ukupno
1. | Demontaža cijevnog koljena 6/4" u hodniku podruma MFK- a, (dužina cca. 1200 mm) - prvo razbiti zid oko oba kraja da se pronađu završeci, a tada u dogovoru s investitorom odrezati) | kom | 1
UKUPNO:
REKAPITULACIJA RADOVA
C) RADOVI NA UREĐENJU HODNIKA S PROBIJANJEM PROLAZA S ORL PREMA MFK
I) GRAĐEVINSKI - OBRTNIČKI RADOVI
II) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
III) RADIJATORSKO GRIJANJE
UKUPNO:
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA NA UREĐENJU PROSTORA ZA
ISPITIVANJE SLUHA
A) AMBULANTA AUDIOMETRIJE
B) AMBULANTA SLUŠNI EVOCIRANI POTENCIJALA
C) RADOVI NA UREĐENJU HODNIKA S PROBIJANJEM PROLAZA S ORL -a PREMA MFK
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO: