## sanacija krova Nova kirurgija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 4
GRAĐEVINA: NOVA KIRURGIJA
VRSTA RADOVA : SANACIJA KROVA IZNAD STROJARNICE - NOVA KIRURGIJA
RADOVI NA SANACIJI KROVA IZNAD STROJARNICE - NOVA KIRURGIJA
JN - 17/114
Red.broj | OPIS RADOVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u kn (bez PDV-a) | Ukupna cijena u kn (bez PDV-a) | Ispuniti ako je ponuđen jednakovrijedan proizvod
SANACIJA LIMENOG KROVA IZNAD STROJARNICE - NOVA KIRURGIJA
1. | Demontaža dotrajalog limenog pokrova od cinkotit lima s daščane oplate zajedno s slojem krovne ljepenke koja je postavljena na daščanu podlogu Cinkotit lim predati investitoru za daljnje zbrinjavanje ,a krovnu ljepenku utovariti i odvesti na gradsku deponiju.Obračun po m2 skinute površine. | m2 | 1224
2. | Demontaža postojećeg opšava atike,odlaganje demontiranog opšava na drugi dio krova te vraćanje u prvobitno stanje nakon postavljanja nove izolacije.U cijenu obuhvatiti obradu spojeva limova atike batu trakom.Obračun po dužnom m. | m | 187
3. | Demontaža obloge limenih kučica dizala na krovu od alum ploča 60x60 cm radi podizanja izolacije na zidove kučica , odlaganje alum. ploča na slobodni dio , te ponovna montaža i vračanje u prvobitno stanje nakon izvedenih radova. | m | 66
4. | Demontaža dotrajale, trule daščane oplate zajedno s podkonstrukcijom iz drvenih gredica ,te dobava i postavljanje nove podkonstrukcije od gredica i daske deb.24mm kao podloge za hidroizolaciju.Kako se nije u mogućnosti utvrditi točna količina istrule podloge procjenjuje se cca 30 % ukupne količine , a obračun će se vršiti po stvarno izvedenim količinama . | m2 | 368
5. | Dobava i postavljanje geotekstila gustoće 300gr/m2 termički obrađenog tip kao TAYPAR ili jednakovrijednog. Postavljanje s preklopom od 15 cm u svrhu razdvajanjabetonske podloge od hidroizolacijske PVC memebrane. Obračun po m2. | m2 | 1476
6. | Dobava materijala i izrada hidroizolacije sa UV stabilizairanom sintetičnom folijom na bazi mekog PVC-a,armirane poliesterskom mrežicom deb. 1,5 mm , kao SIKAPLAN 15 G UV . Trake se polažu na sloj geotekstila gustoće 300 gr/m2 u sustavu mehaničkog pričvršćenja o daščanu podlogu pričvršćuju se s nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske trake ).Spojevi se obrađuju toplinskim putem sa širinom spoja 40 mm u skladu s propisanim normama od strane proizvođača. hodroizolacija se na detaljima učvršćuje o podlogu plastificiranim limovima i hermetizira poliuretanskim ili tiokolnim kitovima.Kvaliteta ugrađene izolacije se dokazuje sa ispitivanjem vodenom probom u trajanju od 24 sata. Obračun po m2 .
| a) horizontalna hidroizolacija | m2 | 1224
| b)vertikalna hidroizolacija | m2 | 73
| c) hidroizolacija uvala | m2 | 204
7. | Zamjena postojećih limenih krovnih odzraka dobavom i ugradnjom novih PVC odzraka, te obrada sa stabiliziranom PVC folijom tip-a kao SIKAPLAN 18 G UV , s spajanjem i brtvljenjem s horizontalnom hidroizolacijom krovne plohe.Obračun po kom.
| a) Ø 110 mm | kom | 2
| b)Ø 220 mm | kom | 2
| c) Ø 75 mm | kom | 10
8. | Dobava i ugradnja jednostrukih (dvostrukih) ravnih ili kutnih slivnika od tvrdog PVC-a, s pripadajućom manžetom za priključak na hidroizolaciju s brtvom , kišnom rešetkom.Obračun po kom. | kom | 11
9. | Dobava i ugradnja nehrđajućih vijaka s pločicom za mehaničko pričvršćenje hidroizolacije za podlogu , predvidivo 5kom/m2.Obračun po kom. | kom | 7505
10. | Dobava i ugradnja pričvrsnih putz lajsni od profiliranog lima kaširanog PVC- om d=1,4mm, r.š. do 12cm na vertikalnom završetku hidroizolacije sa podvlačenjem u pokrovni lim atike s pričvršćenjem za podlogu. Obračun po m. | m | 227
CIJENA PONUDE ZA SVE STAVKE U KN (bez PDV-a)
IZNOS PDV-a u KN
UKUPNA CIJENA PONUDE U KN (s PDV-om)
NAPOMENA: U ponudi svake stavke potrebno je obuhvatiti: dobavu i izradu, sav potrebni materijal, pripomoći, zaštitu radnog prostora, čišćenje po završetku posla s utovarom i odvozom otpadnog materijala na pripadajuća odlagališta. Potrebno je organizirati vertikalne i horizontalne transporte odvoza i dovoza materijala tako da ne utječu na kretanje osoblja i pacijenata KBC-a i podrediti se bolničkim uvjetima. Pri radu izvesti zaštitu radilišta prema propisima zaštite na radu.
| __________________ |  | Ponuditelj:
Nadnevak
| MP |  | Adresa:
Ime i prezime odgovorne osobe: ____________________________
Potpis odgovorne osobe: ________________________________