## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK | [5 empty] | 2018
OSIJEK, J. HUTTLERA 4
SERVISNI PREGLED - REVIZIJA 5 TRAFOSTANICA
JN-18/136
Redni | NAZIV USLUGE | SNAGA | jedinica | BROJ | Jedinična cijena | Ukupni iznos u
broj |  | TRAFOSTANICE (Kva) | mjere | TRAFOA | u kn (bez PDV-a) | kn (bez PDV-a)
POPIS TRAFOSTANICA KBC-a OSIJEK
1. | KTS Bolnica 1 - STARA KIRURGIJA | 1 x 630 | kom | 1
2. | KTS Bolnica 2 - ELEKTRO RADIONICA | 2 x 630 | kom | 2
3. | KTS Maternite - GINEKOLOGIJA | 3 x 630 | kom | 3
4. | KTS Kirurgija - NOVA KIRURGIJA | 2 x 630 | kom | 2
5. | KTS Bizovac - OFMIR BIZOVAC | 1 x 630 | kom | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
IZNOS PDV-a
CIJENA PONUDE S PDV-om
Opseg radova na svakoj trafostanci:
- Funkcionalno ispitivanje uređaja zaštite na VN i NN trafo polja
- Kontrola rada zaštitnih uređaja transformatora (Buholz releja i kontaktnog termometra)
- Mjerenje temperature kontaktnih mjesta
- Mjerenje uzemljenja transformatorske stanice
Revizija svakog transformatora
- Zamjena sušača zraka
- Kontrola ulja u transformatru
- Uzimanje uzorka trafo ulja za analizu
- Laboratorijska analiza trafo ulja
- Mjerenje otpora izolacija transformatora
- Nadosipavanje trafo ulja, do 30 litara po transformatoru
Ostalo
- Termovizijski pregled svih SN postrojenja i NN postrojkenja s kompenzacijom u svim trafostanicama
NAPOMENA: Termovizijski pregled SN i NN postrojenja s kompentacijom u svim trafostanicama obavezno učiniti prije revizije
- Termovizijski pregled svih agregatskih postrojenja
NAPOMENA: Termovizijski pregled svih agregatskih postrojenja obavezno učiniti za vrijeme revizije
- Izdavanje IZVJEŠĆA o termovizijskim pregledima
- Izdavanje IZVJEŠĆA o ispitivanju
- Snimanje i crtanje ştrujnih shema
- sitni i pomoćni materijal (krpe, triklor i sl.)
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude.
U ponudi je potrebno naglasiti jediničnu cijenu u kunama bez PDV-a, sveukupnu cijenu u kunama bez PDV-a, iznos PDV-a u kunama
i sveukupnu cijenu u kunama s PDV-om.
Inačice (varijante) i alternativne ponude nisu dopuštene.
Cijene se podrazumijevaju fco KBC Osijek.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, te obuhvatiti sve navedene usluge jer će se izbor najpovoljnijeg ponuditelja obaviti na razini svih traženih
usluga.
PONUĐAČ ___________________________
Naziv
______________________________
______________________ _____________________ M.P. |  |  |  |  | Adresa
Mjesto Nadnevak
Potpis odgovorne osobe __________________
Ime i prezime odgovorne osobe _______________________