## Radni list 1
REDNI BROJ | NAZIV | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA | PROIZVOĐAČ | MODEL
Dobava i montaža sustava za filtriranje, sušenje i pripremu medicinskog komprimiranog zraka sukladno sa zahtjevima Europske Farmakopeje
1. | Adsorpcijski sušač zraka u kompletu sa svim potrebnim filterskim grupama za proizvodnju medicinskog zraka sukladno sa zahtjevima Europske Farmakopeje | 1
1.1. | Set predfiltera različitih gradacija za uklanjanje sitnih čestica, te aerosoli ulja i vode. Uključivo manometar za mjerenje diferencijalnog tlaka s alarmnim kontaktima.
1.2. | Dvije tlačne komore za naizmjeničan rad, ispunjene aluminijevim oksidom za absorbciju vlage
1.3. | Točka rosišta minimalno 45 stupnjeva Celzijevih ispod ništice
1.4. | Ugrađena barijera za sprječavanje stvaranja kondenzata na apsorpcijskom sredstvu.
1.5. | Upravljanje komorama optimizirano za rad sa postojećim rashladnim sušačem, uključivo štedni režim rada. Energetski učinkovit rad metodom nadzora vlage u sustavu štedi absorbcijsko sredstvo, osigurava dugi uporabni vijek i siguran rad.
1.6. | Komora s aktivnim ugljenom za uklanjanje SO2, NO, NO2 i mirisa, te hopkalit katalizatorom za pretvaranje CO u CO2
1.7. | Filter fine prašine, uključivo manometar za mjerenje diferencijalnog tlaka s alarmnim kontaktima.
1.8. | Bakterijski filter na završnom filtarskom stupnju - 99.9999% bakterija ostaje zadržano u filteru s porama manjim od 0,01 mikrometra.
1.9. | Kontrolno-upravljačka jedinica s LCD zaslonom i tipkama za namještanje rada.
1.10. | Displej s prikazom točke rosišta i brojačem vremena regeneracije komora.
1.11. | Pri nestanku el. energije svi ventili su otvoreni i omogućuju nesmetanu opkrbu bolnice zrakom. S povratkom el. energije sušač automatski nastavlja s radom.
1.12. | Funkcija rada samo s jednom komorom i kratkim ciklusima za vrijeme održavanja i servisnih radnji.
1.13. | Beznaponski kontakti greške točke rosišta, zaprljanosti filtera i pada tlaka u sustavu.
1.14. | Maksimalna širina sušača uključivo sve filterske grupe: 70 cm
1.15. | Električna zaštita od vode i vlage: minimalno IP 65
1.16. | Minimalni radni tlak 15 bar
1.17. | Minimalni protok 110 m3/h
2 | Dobava automatskog odvajača kondenzata, za sakupljanje i izbacivanje zauljenog kondenzata. Ugrađen beznaponski kontakti za spajanje na udaljenu signalizaciju. Kućište izrađeno od ojačane plastike. | 1
2.1. | Ugrađen senzor koji kontrolira razinu i izbacuje kondenzat bez gubitka zraka.
2.2. | LED prikaz radnog stanja
2.3. | Beznaponski kontakti za spajanje na udaljenu alarmnu signalizaciju.
2.4. | El. zaštita min. IP 45
2.5. | Radni tlak, min. 16 bar
3 | Dobava ekspanzijskog spremnika za smanjenje tlaka kondenzata prije ulaska u odvajač ulja i vode | 1
3.1. | - minimalni volumen: 50 L
4. | Odvajač ulja i vode u laminarnim protoku, s aktivnim ugljenim filterom | 1
4.1. | - ostatak ulja manji od 5mg/L
4.2. | - minimalni volumen: 30 L
5. | Dobava bešavnih bakrenih cijevi za distribuciju medicinskih plinova, sukladne s normom EN 13348 i HR EN ISO 7396-1
5.1. | Cijevi su iznutra odmašćene i očišćene uz maksimalno dopuštenih 0,2 mg/dm2 masnoće.
5.2. | Cijevi na obje strane zatvorene čepovima za zaštitu od nečistoća
5.3. | Oznake sukladnosti s normama koje su tvornički ispisane po cijeloj duljini cijevi.
5.4. | Isporuka uključuje komplet sa spojnim i ovjesnim materijalom, materijalom za tvrdo lemljenje (radna temp. 710 °C) i naljepnicama za označavanje plinova sukladno EN ISO 7396-1.
5.5. | 8x1mm | 5
5.7. | 35x1mm | 5
6. | Montaža gore navedene opreme do potpune funkcionalnosti. Ispitivanje i puštanje u pogon izvodi certificirano osoblje proizvođača opreme. | 1
| UKUPNO BEZ PDV |  |  | 0
| PDV |  |  | 0
| UKUPNO S PDV |  |  | 0