## NASLOVNA
PROJEKTNI URED: | RESPECT-ING d.o.o. Ilirska 27, 31000 Osijek OIB 72061576990
INVESTITOR: | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek OIB:89819375646
NAZIV GRAĐEVINE: | KLINIČKI ZAVOD ZA NUKLEARNU MEDICINU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA
LOKACIJA GRAĐEVINE: | na k.č.br. 6686 i 8978/2 k.o. Osijek
VRSTA PROJEKTA: | TROŠKOVNIK UGRADNJA SPREMNIKA
BROJ MAPE: | A. GRAĐEVNISKO - OBRTNIČKI RADOVI B. ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA | 077/2018
MJESTO I DATUM IZRADE PROJEKTA: | Osijek, prosinac 2018.
PROJEKTANT: | Darko Ojvan, dipl.ing.građ.
ODGOVORNA OSOBA U UREDU: | Darko Ojvan, OIB:07448605118

## OPĆI UVJETI
OPĆI I POSEBNI UVJETI GRAĐENJA
Prije davanja ponude po ovom troškovniku svi ponuditelji - potencijalni izvoditelji - dužni su upoznati se sa građevinom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada, stanja građevine i eventualnih nedostataka projektne dokumentacije neće priznavati nikakve nadoplate, nepredviđeni radovi ili zakašnjenja u dovršenju radova.
Izvoditelj je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obveza iz Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta i konstruktera, te uvjeta Ugovora.
Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cijelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe investitoru, nadzornom inženjeru i glavnom projektantu. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u izvedbi.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom moraju se izvesti u svemu po općim i pojedinačnim opisima iz troškovnika, po nacrtima, detaljima, statičkom računu, uputstvima projektanta i nadzornog inženjera, a po važećim tehničkim propisima. U tu svrhu investitor traži prije početka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta: naknadni se prigovori neće uvažiti. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pisanim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost glavnog projektanta i nadzornog inženjera. Izvođač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta.
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito: - Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) - Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) - Zakon o normizaciji (NN 80/13) - Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) - Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 128/15) - Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13)
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema normama atestiran materijal. Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti samo prvoklasan materijal.
Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim pripremnim i završnim radovima potrebnim da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina.
Radove na rušenjima Izvoditelj treba izvoditi krajnje oprezno uz sva potrebna prethodna osiguranja kao ne bi oštetio vitalne konstrukcijske elemante.
Svi radovi izvode se s posebnom pažnjom uz prethodnu konzultaciju s nadzorom.
U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključena su sva potrebna blindiranja instalacija vodovoda, kanalizacije, grijanja, ventilacije i sl.
Izvoditelj je prigodom izvođenja radova dužan zaštititi sve površine koje se zadržavaju, a mogle bi se oštetiti.
Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s nadzorom - projektantom.
Izvoditelj je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti detaljno čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova.
Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tek tad se ta vrsta rada može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada.
Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje. Čišćenja u toku izrade objekta ulaze u cijenu radova.
Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju koja je određena od strane nadležne općine.
Materijal dobiven razgrađivanjem se odvozi na javni mjesni deponij što je uključeno u svakoj jediničnoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne. Za materijale koji se moraju zbrinuti sukladno Zakonu zaštite okoliša izvođač mora osigurati preteće listove tj. dokumentaiju propisanu zakonom.
U ovom ponudbenom troškovniku izvoditelj je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove za nabavu i dopremu materijala na gradilište, unutarnji transport, prilagodbi radnom vremenu, korisnika sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal
Pod materijalom se podrazumijevaju svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje materijala / proizvoda od uništenja na gradilištu (pri prebacivanju, zaštita samog materijala i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke materijala završnih obrada dostaviti projektantu na pisano odobrenje (odabir i prihvaćanje).
Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u toku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati.
Dobava i ugradba
Pod dobavom se podrazumijeva dobava sveg glavnog (osnovnog) materijala, sa svim transportima (do gradilišta, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari i sl.) i zavisnim troškovima. Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom.
Izmjere
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način rada, izvođač se ima u svemu pridržavati propisa za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne službe naručitelja. Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena. Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.
Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja, izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura. U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
Cijene
U jediničnoj cijeni rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to: - kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl; - organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih; - najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova; - sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata; - osiguranje neometanog prolaza i prometa, - nalaganje temelja prije iskopa; - čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl; - sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata); - ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih; - čuvanje radilišta i gradilišta; - uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, sa planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm; - uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (osim za fasaderske radove, gdje je skela posebno specificirana).
Ostalo
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtjevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova.
Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
B. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO

## A. GRAĐEVINSKI RADOVI
A. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed.cijena | Uk.cijena
OPĆI UVJETI I NAPOMENE
PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA Ukoliko u stavci nije drugačije navedeno, sve stavke uključuju: ­ sav potreban rad i pribor za demontažu ­ sav potreban rad, pribor i mehanizaciju za rušenja, štemanja i sl. ­ utovar i odvoz demontiranog materijala na gradski deponij uz plačanje takse deponiranja ­ utovar i odvoz skinutog i uklonjenog materijala ili šute na gradski deponij uz plačanje takse deponiranja ­ potrebna osiguranja prilikom izvođenja radova sukladno zakonu o zaštiti na radu ­ radna skela ­ detaljno čišćenje nakon završetka svake faze kao pripremu za slijedeći rad
ZEMLJANI RADOVI Dužnost izvođača je utvrditi pravi stastav tla, odnosno njegovu kategoriju. Kategoriju tla predviđenu troškovnikom treba provjeriti na licu mjesta, te ako ne odgovara ustanoviti ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik, uz odobrenje nadzornog inženjera. Kod iskopa i svih demontaža ispod kote terena radove izvoditi pažljivo - voditi računa o postojećim instalacijama koje se ne uklanjaju. Ukoliko se u području obuhvata radova nalaze nepredviđene instalacije za nastavak radova potrebno tražiti upute nadzornog inženjera. Ukoliko dođe do bilo kakvih oštećenja postojećih instalacija smatrat će se da izvođač radova nije postupio po uputama projektanta. Izvođač je dužan izvesti sav rad oko iskopa (ručni ili mehanički) i to do bilo koje potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. Iskopani materijal odlagati na dovoljnom razmaku od ruba iskopa, da ne dođe do zarušavanja. Planiranje posteljice dna iskopa izvesti sa točnošću do ±3 cm, što je uključeno u jediničnu cijenu. Kod zatrpavanja nakon izvedbe radova materijal je potrebno nabijati do projektirane zbijenosti. Nabijanje izvesti u slojevima do najviše 30 cm, s vibro nabijačima ili žabama. Za nasipavanje upotrijebiti prikladan materijal uz odobrenje nadzornog inženjera. Sav iskopani materijal koji nije prikladne kvalitete za naknadnu ugradnju utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na gradsku planirku. Obračun iskopanog i odveženog materijala kao i nasipa izvršiti po m3 u sraslom stanju. Postotak za rastresitost treba ukalkulirati u jediničnu cijenu jer se isti količinski neće obračunavati. Prije početka radova treba odrediti točno mjesto deponije, odnosno duljinu prijevoza, jer se naknadno plaćanje cijene na račun prijevoza neće priznati. Čišćenje svih površina tijekom i nakon završetka svih radova ne zaračunava se posebno već je uključeno u jediničnu cijenu svake stavke.
ARMIRANOBETONSKI RADOVI Ukoliko u stavci nije drugačije navedeno, sve stavke uključuju: ­ spravljanje, dovoz, ugradnja i njega betona - glavni i pomoćni materijal, rad i svi transporti ­ radna skela ­ oplata uz sva potrebna podupiranja ­ uzimanje potrebnih uzoraka i ispitivanje materijala ­ atesti prema projektu i Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17.) ­ troškovi zaštite na radu ­ čišćenje nakon završetka svih radova Beton je u projektnoj dokumentaciji definiran razredom tlačne čvrstoće i razredom izloženosti za pojedinu konstrukciju. Izvođač se mora pridržavati traženog razreda tlačne čvrstoće i razreda izloženosti betona određene za pojedine konstrukcije. Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugrađivanja, a izvođač je dužan posjedovati ateste o kvaliteti svih ugrađenih materijala. Kontrolu proizvodnje do ugradnje obavlja proizvođač betona, a izvođač od preuzimanja betona do završetka zaštite - njege ugrađenog betona. Oplate moraju biti ravne, nastavci pojedinih dasaka nesmiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja površine budu ravne i s oštrim bridovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprječavaju deformacije. Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj oplati, blanjanoj ili profiliranoj oplati, prema nacrtima projekta. Prije betoniranja oplate premazati sredstvom koje će spriječiti prijanjanje betonske mase, a koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati, te se mogu oprati sa gotovog betona i neće ostati mrlje na tim površinama. Količine armaturnog željeza u troškovniku izračunate su aproksimativno prema m3 armiranog betona. Nakon izrade izvedbene dokumentacije za građenje objekta, moći će se utvrditi stvarne količine armature na osnovu planova savijanja armature. Prije izvedbe svih armiračkih i betonskih radova obavezno uskladiti se sa projektima instalacija radi ostavljanja prodora u armiranobetonskim konstrukcijama. Prije izvedbe armiranobetonskih konstrukcija obavezno u oplatu ugraditi PVC cijevi za provod elektroinstalacija prema elektrotehničkom projektu. Naknadna štemanja i popravak idu na teret izvođača radova.
A.1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
1.1. | Organizacija gradilišta
Organizacija gradilišta; postavljanje natpisne ploče, postavljanje ograde oko gradilišta, znakovi upozorenja prema zakonu o zaštiti na radu, privremena regulacija prometa sa postavljanjem privremenih prometnih znakova, osiguranje priključka struje i priključenje na vodovodnu mrežu, odnosno sva potrebna priprema i predradnje za pravovaljano i sigurno izvođenje radova.
| ­ obračun po kompletu | kpl. | 1
1.2. | Uklanjanje betonskog spremnika
Strojno i ručno uklanjanje armiranobetonskog spremnika uključivo sve pripadajuće instalacije. Spremnik zapremine 20 m3, debljine stijenki 20 cm. Stavka obuhvaća potreban iskop, demontažu te rezanje i komadanje betona na komade pogodne za transport. Pri uklanjanju voditi računa da se ne oštete priključne cijevi i sve instalacije koje se ne uklanjaju. Odvoz materijal uključen u cijenu.
| ­ obračun po komplet | kpl. | 1
1.3. | Uklanjanje postojećih rubnjaka
Strojno i ručno uklanjanje betonskih rubnjaka sa prometnih površina, uključivo betonsku podlogu rubnjaka. Rubnjak širine 15 cm, visine 40 cm (ukupna visina sa betonskom podlogom). Stavka obuhvaća iskop, pažljivo rezanje od površina koji se ne ruše, rezanje i komadanje većih elemenata na komade pogodne za transport te kompletan odvoz na deponiju koju osigura izvođač.
| ­ obračun po m1 uklonjenog rubnjaka | m1 | 14
1.4. | Uklanjanje asfaltne površine
Strojno i ručno uklanjanje slojeva asfaltne površine na mjestu iskopa za postavu spremnika i pripadajućih instalacija, te izmještanje vodoopskrbnog cjevovoda. Stavka obuhvaća pažljivo rezanje asfalta motornim rezačem od površina koje se ne uklanjanju, rezanje i komadanje asfalta i tamponskog slojeva debljine 50 cm na komade pogodne za transport te kompletan odvoz na deponiju koju osigura izvođač.
| ­ obračun po m1 rezanja | m1 | 34
| ­ obračun po m3 uklonjenog materijala | m3 | 67
1.5. | Blindiranje cijevi
Blindiranje postojeće instalacije cjevovoda vodoopskrbe ili kanalizacije koje više neće biti u upotrebi, čepovima bez obzira na profil i vrstu cijevi.
| ­ obračun po komadu | kom | 5
1.6. | Uklanjanje kanalizacijskog revizijskog okna
Strojno i ručno uklanjanje armiranobetonskog kanalizacijskog okna na mjestu obuhvata radova, uključivo željezni poklopac i penjalice. Okno svijetlih dim. 90x90 cm, dubine 70 cm, debljine stijenki i ploče 20 cm. Stavka obuhvaća potreban iskop, demontažu željeznog poklopca sa okvirom i penjalica, rezanje i komadanje betona debljine na komade pogodne za transport te kompletan odvoz na deponiju koju osigura izvođač. Pri uklanjanju voditi računa da se ne oštete priključne cijevi i sve instalacije koje se ne uklanjaju.
| ­ obračun po komplet uklonjenom oknu | kpl. | 1
1.7. | Uklanjanje vodovodnog revizijskog okna
Strojno i ručno uklanjanje armiranobetonskog vodovodnog okna na mjestu obuhvata radova, uključivo željezni poklopac i penjalice. Okno svijetlih dim. 90x90 cm, dubine 110 cm, debljine stijenki i ploče 20 cm. Stavka obuhvaća potreban iskop, demontažu željeznog poklopca sa okvirom i penjalica, rezanje i komadanje betona debljine na komade pogodne za transport te kompletan odvoz na deponiju koju osigura izvođač. Pri uklanjanju voditi računa da se ne oštete priključne cijevi i sve instalacije koje se ne uklanjaju.
| ­ obračun po komplet uklonjenom oknu | kpl. | 1
1.8. | Bušenje rupa - postojeće okno
Bušenje rupa u zidovima postojećeg revizijskih okna za prolazak instalacija cjevovoda i kanalizacije, te zatvaranje prodora (brtvljenje) nakon postavljanja instalacija. Debljina zida 20 cm. Višak materijala utovariti u vozilo i odvesti na deponiju.
| dim 20x20 cm | kom | 2
1.9. | Uklanjanje kanalizacijskog cjevovoda
Kombinirani iskop zemljanog materijala C kategorije za potrebe uklanjanja kanalizacijskog cjevovoda. Širina iskopa je cca 0,80 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,00 m od ruba rova. Prosječna dubina rova je 1,00 m mjereno od kote već uklonjenog sloja zemlje. Zemlju deponirati na gradilištu za naknadno nasipavanje ili odvoz. Demontaža kanalizacijskih cijevi DN160 uključivo privremeno blindiranje do spajanja sa novim cjevovodom. te kompletan odvoz na deponiju koju osigura izvođač. Pri uklanjanju voditi računa da se ne oštete priključne cijevi i sve instalacije koje se ne uklanjaju.
| ­ obračun po m3 iskopa | m3 | 9
| ­ obračun po m1 uklonjenog cjevovoda | m1 | 11
1.10. | Uklanjanje vodoopskrbnog cjevovoda
Kombinirani iskop zemljanog materijala C kategorije za potrebe uklanjanja vodoopskrvnog cjevovoda. Širina iskopa je cca 0,80 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,00 m od ruba rova. Prosječna dubina rova je 1,10 m mjereno od kote već uklonjenog sloja zemlje. Zemlju deponirati na gradilištu za naknadno nasipavanje ili odvoz. Demontaža vodovodnih cijevi DN160 uključivo privremeno blindiranje do spajanja sa novim cjevovodom. te kompletan odvoz na deponiju koju osigura izvođač. Pri uklanjanju voditi računa da se ne oštete priključne cijevi i sve instalacije koje se ne uklanjaju.
| ­ obračun po m3 iskopa | m3 | 25
| ­ obračun po m1 uklonjenog cjevovoda | m1 | 27
A.1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
A.2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Crpljenje vode iz građevne jame
Crpljenje vode iz građevne jame pomoću crpki na elektro pogon (električnu energiju osigurava investitor). Stavkom je obračunato crpljenje vode, što se pojavila u građevnoj jami, ako se iskop obavlja za vrijeme kišnog perioda ili ako dođe do pojave podzemnih procjednih voda u građevnoj jami. Crpljenje se vrši 24h/dan u periodu izvođenja radova. Napomena: stvarna količina će se utvrditi na licu mjesta, točan broj sati zapisati u građevinski dnevnik i donijeti nadzornom inženjeru na kontrolu i ovjeru.
| ­ obračun po satu | h
2.2. | Uklanjanje humusa i niskog raslinja
Strojno uklanjanje humusnog sloja s dijela parcele ispod građevine +80 cm od vanjskih gabarita građevine, dubine 30 cm, mjereno od kote terena. U stavci je uključeno eventualno kresanje i rezanje grana niskog raslinja, te vađenje korjenja. Zemlju deponirati na gradilištu za naknadno nasipavanje isključivo okoliša (zelena površina), odnosno ne smije se koristiti za nasipavanje ispod građevine ili kolničke konstrukcije.
| ­ obračun po m3 | m3 | 15
2.3. | Široki strojni iskop građevinske jame
Široki strojni (djelomočno po potrebi ručni) iskop zemljanog materijala C kategorije za izradu spremnika i pripadajućih revizijskih okna. Iskop se vrši do donje kote tamponskog sloja od drobljenog kamena, ispod podne ploče. Dubina iskopa od 100 do 350 cm mjereno od donje kote već uklonjenog sloja humusa ili asfaltne površine. Teren ravan. U cijeni uključen i iskop za postavljanje crpke za crpljenje vode i potreban pokos građevne jame sukladno Zakonu zaštite na radu. Dio iskopa je izveden. Zemlju deponirati na gradilištu za naknadno nasipavanje ili odvoz.
| ­ obračun po m3 | m3 | 120
2.4. | Kombinirani iskop - cjevovod kanalizacije
Kombinirani iskop zemljanog materijala C kategorije za potrebe izrade kanalizacijskog cjevovoda od zgrade do ulaznog revizijskog okna spremnika. Širina iskopa je cca 0,80 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,00 m od ruba rova. Prosječna dubina rova je 1,00 m u zelenoj površini, mjereno od kote terena, sve uključivo sa izradom proširenja i produbljena za izvođenje revizijskih okna. Obavezno pridržavanje uvjeta iskopa rova diktiranih od strane proizvođača cijevnog materijala, a sve u skladu sa projektnom dokumentacijom.
| ­ obračun po m3 | m3 | 8
2.5. | Kombinirani iskop - cjevovod kanalizacije
Kombinirani iskop zemljanog materijala C kategorije za potrebe izrade kanalizacijskog cjevovoda od izlaznog revizijskog okna spremnika do revizijskog okna na spoju sa javnom odvodnjom. Širina iskopa je cca 0,80 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,00 m od ruba rova. Prosječna dubina rova je 3,50 m ispod prometnih površina, mjereno od kote već uklonjenih slojeva prometnih površina. U stavku uključeno potrebno razupiranje (osiguranje) građevne jame oplatom za razupiranje, što će se odrediti na licu mjesta za vrijeme iskopa, u ovisnosti o kategoriji tla i uz suglasnost nadzornog inženjera. U stavku uključeno crpljenje vode iz građevne jame s pomoću crpki, ukoliko se iskop obavlja za vrijeme kišnog perioda ili ako dođe do pojave podzemnih procjednih voda u građevnoj jami. Obavezno pridržavanje uvjeta iskopa rova diktiranih od strane proizvođača cijevnog materijala, a sve u skladu sa projektnom dokumentacijom.
| ­ obračun po m3 | m3 | 31
2.6. | Kombinirani iskop - vodoopskrbni cjevovod
Kombinirani iskop zemljanog materijala C kategorije za potrebe izmještanja vodoopskrbnog cjevovoda. Širina iskopa je cca 0,80 m s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i odbacivanjem zemlje na jednu stranu 1,00 m od ruba rova. Prosječna dubina rova je 1,30 m u zelenoj površini, a ispod prometnih površina 0,70 m mjereno od kote već uklonjenog sloja zemlje; sve uključivo sa izradom proširenja i produbljena za izvođenje revizijskih okna. Obavezno pridržavanje uvjeta iskopa rova diktiranih od strane proizvođača cijevnog materijala, a sve u skladu sa projektnom dokumentacijom.
| ­ obračun po m3 | m3 | 43
2.7. | Geotekstil (300 g/m2)
Dobava i ugradnja netkanog geotekstila (300 g/m2), radi uređenja slabonosivog tla ili posteljice od zemljanog materijala. Geotekstil slobodno položen na pripremljenu temeljno tlo ispod spremnika, s preklopima od minimalno 50 cm. Preklapanje izvesti u smjeru nasipavanja materijala. Obračun prema stvarno prekrivenoj površini tla, odnosno preklopi se ne uračunavaju dodatno u izvedenu površinu. U stavci sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti.
| ­ obračun po m2 tlorisne površine | m2 | 60
2.8. | Tamponski sloj - drobljeni kamen
Dobava, nasipavanje, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala frakcije 0 - 31,5 mm u prostor ispod armiranobetonskih ploča (temeljna ploča spremnika, temeljna ploča svih revizijskih okna, prilazna staza). Debljina nasipavanja od 10 cm do 30 cm, uz strojno nabijanje u slojevima do projektom propisanje zbijenosti.
| ­ obračun po m3 | m3 | 37
2.9. | Posteljica - pijesak oko cijevi
Nabava i dobava materijala, te izrada posteljice od pijeska, za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, u sloju od 10 cm ispod i 30 cm iznad cijevi. Posteljica mora biti nivelirana u padu instalacije i nabijena.
| ­ obračun po m3 | m3 | 28
2.10. | Zatrpavanje iskopa građevniske jame i rova
Zatrpavanje iskopa građevinske jame spremnika i rovova za cjevovode i rev. okna, dijelom zelenoj površini i dijelom u prometnoj površini. Debljina sloja nasipa od 100 cm do 400 cm. Za nasipavanje se upotrebljava zemljani materijal od iskopa. Stavka obuhvaća razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova.
| ­ obračun po m3 | m3 | 311
2.11. | Zatrpavanje spremnika - mokri pijesak
Nabava, dobava i ugradnja pijeska, odnosno zatrpavanje spremnika. U svemu prema uputama proizvođača spremnika. Debljina sloja nasipa do 280 cm. Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, valjanje, planiranje i stabiliziranje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova.
| ­ obračun po m3 | m3 | 50
2.12. | Odvoz suvišlog zemljanog materijala
Utovar, odvoz i istovar sve suvišne zemlje s gradilišta na gradsku deponiju na udaljenosti do 10 km, uz plaćanje naknade za deponiranje.
| ­ obračun po m3 | m3 | 50
2.13. | Zaštitna ograda
Izrada, postavljanje i skidanje zaštitne ograde rova i jame tijekom izvođenja radova duž cijele trase. (traka upozorenja sa nenosivim stupovima)
| - obračun po m1 zaštitne ograde | m1 | 93
A.2. | ZEMLJANI RADOVI
A.3. | ARMIRANO - BETONSKI RADOVI
3.1. | Podložni beton
Dobava materijala i betoniranje podložnog sloja betona ispod temeljne ploče spremnika. Temeljna ploča dim. 726x632 cm. Debljina sloja betona 10 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betoniranje se vrši u tlu. Betonirati betonom C 12/15, X0. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Obračun po m3 betona.
| ­ podložni beton | m3 | 6
3.2. | Temeljna ploča
Dobava materijala i betoniranje armirane temeljne ploče spremnika. Temeljna ploča dim. 726x632 cm, visine 25 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u oplati, na sloju drobljenog kamena. Betonirati betonom C 30/37, XC2. sa dodacima za vodonepropusnost. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate
| ­ beton | m3 | 13
| ­ oplata | m2 | 10
3.3. | Zidovi
Dobava materijala i betoniranje armiranih zidova spremnika. Zidovi debljine 25 cm, visine 280 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u dvostranoj oplati. Betonirati betonom C 30/37, XC2. sa dodacima za vodonepropusnost. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 19
| ­ oplata | m2 | 148
3.4. | Stropna ploča
Dobava materijala i betoniranje armirane stropne ploče spremnika. Stropna ploča debljine 20 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u oplati, na sloju nabijenog pijeska. Betonirati betonom C 30/37, XC2 sa dodacima za vodonepropusnost. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. U cijenu oplate uključiti i postavu kutija za instalacijske prodore i izrada svih potrebnih dilatacija. Kutije se postavljaju prije betoniranja, uz sva potrebna podupiranja za ugradnju. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Prije betoniranja ugraditi sidrenu armaturu za nastavne armiranobetonske konstrukcije. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 8
| ­ oplata | m2 | 9
3.5. | Temeljna ploča - PP okno
Dobava materijala i betoniranje temeljne ploče PP revizijskog okna. Temeljna ploča dim. 80x80 cm, visine 15 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u oplati, na sloju drobljenog kamena. Betonirati betonom C 25/30, XC2. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate
| ­ beton | m3 | 0.5
| ­ oplata | m2 | 2
3.6. | Prilazna staza
Dobava materijala i betoniranje armirane podne ploče, odnosno popravak postojeće prilazne staze. Podna ploča debljine 15 cm. U svemu prema nacrtima projektne dokumentacije. Betonira se u oplati, na sloju drobljenog kamena. Betonirati betonom C 25/30, XC4. Ugradnja betona je strojna. U cijenu stavke uračunat je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona i dilatacijske reške. Armirati prema planu armature, a prije betoniranja nadzorni inženjer treba pregledati montiranu armaturu i odobriti betoniranje. Količina armature iskazana u zasebnoj stavci te ne ulazi u jediničnu cijenu ove stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 površine oplate.
| ­ beton | m3 | 3
| ­ oplata | m2 | 6
3.7. | Armatura
Dobava, sječenje, savijanje, prijevoz, postava i vezanje armaturnog željeza. Količine armaturnog željeza u troškovniku izračunate su aproksimativno prema m3 armiranog betona. Nakon izrade izvedbene dokumentacije za građenje objekta, moći će se utvrditi stvarne količine armature na osnovu planova savijanja armature. U količinu je uključena i potrebna montažna armatura.
| ­ armatura - B500B | kg | 5718
3.8. | Revizijsko okno - kanalizacija
Dobava materijala te izvedba AB okna u odgovarajućoj dvostranoj oplati i vodonepropusnom arm. betonu C25/30. Ulaz u okno izvesti veličine 60/60 cm i penjalicama na razmaku 30 cm u šahtove dublje od 1,0m. Sa unutarnje strane zidove okna ožbukati cem. mortom, a na dnu izvesti kvalitetnu zaglađenu polukružnu kinetu u smjeru i padu postojeće kanalizacije (kineta ne smije biti hrapava-odnosno mora biti izvedena u oplati ili cijevi od min. pola profila odvodne cijevi iz šahta), a priključci u šahtu poravnati sa stijenkom šahta i ispravno brtvljeni (vodonepropusno) prema tipu kanalizacijske cijevi.Zidove okna armirati obostrano mrežom Q222 a gornju i donju ploču mrežom Q525 (armatura B500). Spoj betonske stijenke revizijskog okna i kanalizacijske cijevi izvesti sa odgovarajućim prstenom za vodonepropusnost. Debljina stijenki 20 cm. Sve ostalo prema detalju u elaboratu, uz obaveznu geodetsku kontrolu visina svih elemenata šahta.Neispravne kinete, spojeve i sl. izvođač radova na poziv nadzora mora obavezno dovesti u tehnički ispravno stanje.Revizijska kanalizacijska okna građevinski izvesti tako da gabariti okna (osim poklopca) nisu vidljivi na nivou terenu. Sva revizijska okna (šahtovi) prije zatrpavanja rovova moraju biti pregledani od nadzora, a kvaliteta izvedenih radova upisana u građevinski dnevnik. Neispravno izvedeni šahtovi bez uredno izvedenih kineta, bez atesta o vodonepropusnosti i neispravno ugrađenih poklopaca, ne smiju se pustiti u funkciju. Obračun po svijetloj veličini otvora. Dubine revizijskih okna definirane su projektnom dokumentacijom
| ­ kontrolno okno dim. 0,60 x 0,60 x 0,90 m | kom | 1
| ­ kontrolno okno dim. 1,20 x 1,00 x 0,90 m | kom | 1
| ­ kontrolno okno dim. 0,80 x 0,80 x 3,00 m | kom | 1
3.9. | Lijevano željezni poklopac
Dobava i ugradnja kvalitetnog lijevanoj željeznog poklopca (tip kvadratni 600/600 mm) u četvrtastom okviru, s min dva kvalitetna podizača. Poklopac mora imati natpis pripadajuće instalacije (npr. Kanalizacija), te mora biti kvalitetno ugrađen u armiranobetonski dio otvora šahta, te niveliran sa završnim-planiranim terenom, asfaltnom ili zelenom površinom. Okvir poklopca u prometnoj površini mora biti kvalitetno ubetoniran bez mogućnosti vertikalnog ili horizontalnog pomicanja.
| ­ poklopac nosivosti 150kN (zelena površina) | kom | 3
3.10. | Revizijsko okno - vodovod
Dobava materijala te izvedba AB okna u odgovarajućoj dvostranoj oplati i vodonepropusnom arm. betonu C25/30. Ulaz u okno izvesti veličine 60/60 cm i penjalicama na razmaku 30 cm u šahtove dublje od 1,0m. Sa unutarnje strane zidove okna ožbukati cem. mortom, a priključci u šahtu poravnati sa stijenkom šahta i ispravno brtvljeni (vodonepropusno) prema tipu cijevi. Zidove okna armirati obostrano mrežom Q222 a gornju i donju ploču mrežom Q525 (armatura B500). Debljina stijenki 20 cm. Sve ostalo prema detalju u elaboratu, uz obaveznu geodetsku kontrolu visina svih elemenata šahta. Neispravne spojeve i sl. izvođač radova na poziv nadzora mora obavezno dovesti u tehnički ispravno stanje. Revizijska okna građevinski izvesti tako da gabariti okna (osim poklopca) nisu vidljivi na nivou terenu. Sva revizijska okna (šahtovi) prije zatrpavanja rovova moraju biti pregledani od nadzora, a kvaliteta izvedenih radova upisana u građevinski dnevnik. Neispravno izvedeni šahtovi bez atesta o vodonepropusnosti i neispravno ugrađenih poklopaca, ne smiju se pustiti u funkciju. Obračun po svijetloj veličini otvora. Dubine revizijskih okna definirane su projektnom dokumentacijom
| ­ kontrolno okno dim. 0,80 x 0,80 x 1,10 m | kom | 3
3.11. | Lijevano željezni poklopac
Dobava i ugradnja kvalitetnog lijevanoj željeznog poklopca (tip kvadratni 600/600 mm) u četvrtastom okviru, s min dva kvalitetna podizača. Poklopac mora imati natpis pripadajuće instalacije (npr. Vodovod), te mora biti kvalitetno ugrađen u armiranobetonski dio otvora šahta, te niveliran sa završnim-planiranim terenom, asfaltnom ili zelenom površinom. Okvir poklopca u prometnoj površini mora biti kvalitetno ubetoniran bez mogućnosti vertikalnog ili horizontalnog pomicanja.
| ­ poklopac nosivosti 50kN (zelena površina) | kom | 2
| ­ poklopac nosivosti 450kN (prometna površina) | kom | 1
A.3. | ARMIRANO - BETONSKI RADOVI
A.4. | VODOVOD
4.1. | PE-100 - vodovodne cijevi
Dobava i montaža polietilenskih PE-100 (PE-HD) vodovodnih cijevi za radni tlak 10 bara, za izmještanje postojećeg vodovodnog cjevovoda. Cijevi trebaju nositi DVGW oznaku kvalitete. Spajanje cjevovoda elektro fuzionim zavarivanjem. U cijenu stavke su uključeni svi pripadajući spojni elementi - fitinzi, brtveni materijal i fazonski komadi. Ugraditi cijevi i ventile istovjetne postojećim, a stvarna dimenzija i količina cijevi će se utvrditi na licu mjesta.
| - DN32 | m1 | 99
| - zaporni ventil | kom | 4
4.2. | Tlačna proba cjevovoda
Tlačna proba izvedenih cjevovoda u svemu sukladno propisima. U cijenu su uključeni svi pripremni radovi oko montaže (i kasnije demontaže) potrebne opreme za tlačnu probu, dobava i punjenje vodom, popravak neispravnih mjesta, te ispuštanje vode. Poslije uspješne tlačne probe (tlačnih proba) sastaviti zapisnik nakon čega je moguće prići zatrpavanju cjevovoda. Cijenom su uključeni svi radovi i materijali potrebni prilikom cijelog odvijanja tlačne probe. Obavezno priložiti izvješće o uspješno provedenoj tlačnoj probi te dostaviti na ovjeru nadzornom inženjeru. Obračun po m1 ispitanog cjevovoda. Stvarna količina će se odrediti na licu mjesta.
| - obračun po m1 | m1 | 99
4.3. | Ispitivanje instalacija vodovoda
Ispitivanje instalacija vodovoda na probni (ispitni) pritisak min. 1,0NP (NP nazivni pritisak min. 1,0 MPa) za sanitarnu vodu - ali ne manji od radnog ili max. dopuštenog ispitnog pritiska za tip cijevi izvedene instalacije po ovom elaboratu (PN10bara ili 1,0MPa). Mrežu držati pod tlakom min. 24 sata. Kod ispitivanja vodovodne mreže u svemu pridržavati se važećih tehničkih propisa i uputa proizvođača cijevi, kao i smjernica nadležne komunalne organizacije i zakonskih normi. Nakon uspješno provedene tlačne probe cjevovode dezinficirati i isprati, te izdati atest o ispravnosti i funkcionalnosti vodovodne mreže, kao i atest o sanitarnoj ispravnosti pitke vode. Tlačnu probu interne instalacije preuzima nadzorni inženjer, a zapisnik o uspješnoj tlačnoj probi potpisuju izvoditelj i nadzorni inženjer. Ispitivanje gotove vodovodne mreže na tlak od 10 bara u trajanju najmanje 6 sata ili dok se ne pregledaju svi spojevi.
| - obračun po m1 | m1 | 99
A.4. | VODOVOD
A.5. | KANALIZACIJA
5.1. | PVC-UKC kanalizacijske cijevi
Nabava, doprema i ugradnja kanalizacijskih PVC-UKC cijevi obodne čvrstoće SN8, za vanjsku kanalizaciju. Stavka obuhvaća ugradnju kanalizacijskih cijevi sa svim potrebni spojnim i montažnim materijalom. Obračun po m1 komplet ugrađene kanalizacijske cjevi (sa fazonskim komadima) zajedno sa brtvenim materijalom, potrebnim pričvršćenjima i zavješenjima, te pripomoć kod ugradnje cjevovoda, uključivo sva potrebna štemanja šliceva – pripasivanja i izrada prodora, upotrebu pokretnih skela i sl. Naglavak mora biti integrirani dio cijevi (ne smije biti zavaren ili zalijepljen). Cijevi sumnjive kvalitete, bez odgovarajuće atestne dokumentacije, te cijevi neispravno skladištene (na otvorenom prostoru) zabranjeno je ugrađivati u odvodni sustav objekta. Za sve ostalo pridržavati se uputa proizvođača cijevi, s naglaskom na atestnu dokumentaciju koja garantira kvalitetu cijevi i spojeva sukladno Zakonu o građevnim proizvodima NN RH br. 86/08. Cijevi za vanjsku kanalizaciju. Obračun po m1.
| ­ DN160 | m1 | 26
| ­ DN200 | m1 | 20
5.2. | Ispitivanja
Ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog cjevovoda i reviziskih okana u cijeloj dužini trase vodom "V" od strane ovlaštene osobe uz izdavanje pisanog izvještaja. Ispitivanje kompletne kanalizacije objekta sa pripadajućim građevinama (reviziona okna) na vodonepropusnost i funkcionalnost. Ispitivanje cjevovoda i građevina provesti prije zatvaranja rovova i šliceva. Nakon uspješno provedenog ispitivanja na funkcionalnost i vodonepropusnost, o istom izdati atest sukladno zakonskim normama. U cijenu ispitivanja uključiti sav potrošni materijal, te količinu potrošene vode za vrijeme ispitivanja. Cijevi moraju biti kvalitete min. predviđene ovim troškovnikom. Stavka obuhvaća ispitivanje, izdavanje pripadajućuh atesta, te izradu pravilnika o radu i održavanju kompletnog odvodnog sistema objekta.
| ­ ispitivanje | kpl. | 1
| ­ atesti | kpl. | 1
| ­ pravilnik | kpl. | 1
5.3. | PP spremnik
Izrada, dobava, instalacija i montaža spremnika za prikupljanje i potrebno odležavanje radioaktivne otpadne vode. Stavka obuhvaća: ­ Zapornice DN150 (2kom), ručni pogon, materijal: AISI 304, DN150, ukupne dimimenzije: 100x455x610 mm, masa: 11 kg ­ Zasuni DN150 (2 kom), NBR brtva, DN150, materijal kućišta: željezni lijev, s ugradbenom garniturom 2 m. ­ Spremnici 20 m3 (2 kom), materijal: PP (zidni elementi), dimenzije: 5560x2220x2460 mm. ­ Korugirane cijevi DN600 (2 kom), dubine 3 m - s dnom i polietilenskim poklopcem. Kanalizacijska cijev izrađena od PE, s rebrastom vanjskom i glatkom unutarnjom površinom cijevi. ­ Sustav za pranje spremnika s mlaznicama (2 kompl.) Mlaznice, ručni kuglasti ventil za otvaranje/zatvaranje, cijevi U cijeni sav potreban rad i materijal puštanje spremnika u rad, obuku i upute za održavanje i pravilan rad uređaja, te atesti i potrebna ispitivanja; odnosno sve potrebno do potpune gotovosti i funkcionalnosti prema uputama proizvođača. Spremnici se prazne gravitacijskim pražnjenjem podzemnih bazena (glavni interni vod na 4.50 m od kote terena). Uređaj se ugrađuje u već izvedeno armiranobetonsko okno, na temeljnu ploču, u svemu prema uputama proizvođača i u skladu sa situacijom na terenu te pravilima struke.
| ­ obračun po kompletu | kpl. | 1
5.4. | Lijevano željezni poklopac
Dobava i ugradnja kvalitetnog lijevanoj željeznog poklopca (tip okrugli Ø600mm) u četvrtastom okviru, s min dva kvalitetna podizača. Poklopac mora imati natpis pripadajuće instalacije (npr. Kanalizacija), te mora biti kvalitetno ugrađen u armiranobetonski dio otvora šahta, te niveliran sa završnim-planiranim terenom, asfaltnom ili zelenom površinom. Okvir poklopca u prometnoj površini mora biti kvalitetno ubetoniran bez mogućnosti vertikalnog ili horizontalnog pomicanja.
| ­ poklopac nosivosti 50kN (zelena površina) | kom | 2
A.5. | KANALIZACIJA
A.6. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
Popravak kolničke asfalt površine nakon iskopa i polaganja cjevovoda i kanalizacije. Stavke uključuju popravak uklonjenih dijelova površina uključivo obradu spojeva sa postojećim asfaltom ili rubnjakom.
6.1. | Izrada kolničke asfalt površine
Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije od zrnatog kamenog materijala debljine sloja do 50 cm. Za izradu nosivog sloja upotrebljava se tucanik granulacije 31,5 do 63 mm i sini kamen granulacije 8 do 16 mm i 0 do 4 mm. Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati određene zahtjeve prema odredbama standarda. Stavka obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, valjanje, planiranje i zbijanje, odnosno sve potrebno do potpune gotovosti radova. Mehaničko zbijanje izvršiti do postizanja potrebne kvalitete (min. MS>100 MN/m2). Ravnost mjerena letvom duljine 4,00 m smije odstupati za najviše 2 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
Bitumenizirani nosivi sloj kolnika, od asfaltbetonske mješavine BNS 32, BIT 60, debljine 8 cm u uvaljanom stanju s drobljenim kamenim materijalom karbonatnog podrijetla. Stavka obuhvaća dobavu materijala, strojnu ugradbu (razastiranje i zbijanje) uključujući svu opremu i sve potrebno do potpune gotovosti radova. Površine koje se ne mogu ugraditi strojno treba ugradit ručno i uračunati u jediničnu cijenu. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja, kao i tekuća i kontrolna ispitivanja moraju biti prema važećim odredbama standarda vezanih za ovaj rad. Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene projektom.
Nosivo-habajući sloj kolnika od asfaltbetonske mješavine AB 11, B 60, granulacija 0/11, debljine 4 cm u uvaljanom stanju. Stavka obuhvaća dobavu materijala, strojnu ugradbu (razastiranje i zbijanje) uključujući svu opremu i sve potrebno do potpune gotovosti radova. Površine koje se ne mogu ugraditi strojno treba ugradit ručno i uračunati u jediničnu cijenu. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja, kao i tekuća i kontrolna ispitivanja moraju biti prema važećim odredbama standarda vezanih za ovaj rad. Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene projektom.
| ­ nosivi sloj, d=50 cm | m3 | 69
| ­ geotekstil 300g | m2 | 138
| ­ BNS 32, BIT 60, d=8 cm | m2 | 138
| ­ asfalt AB 11, B 60, d=4 cm | m2 | 138
6.2. | Ugradnja rubnjaka
Dobava materijala, izrada temelja i postava rubnjaka. Rubnjaci se ugrađuju na betonsku podlogu sukladno detaljima iz projekta. Rubnjaci se polažu na podlogu od betona klase C 12/15. Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C 40/45 – v/c faktor ispod 0,45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje u 50 ciklusa prema HRN U.M1.055. Ugrađeni rubnjak nesmije imati pukotine niti bilo kakva druga oštećenja. Rad se mjeri u metrima (m1) postavljenih rubnjaka prema detaljima iz projekta, uključivo s izvedbom podloge i iskopom. Stavkom se obračunava nabava doprema, privremeno uskladištenje i ugradnja rubnjaka kao i sav potreban dodatni rad i materijal što je potrebno za potpuno dovršenje rada.
| ­ rubnjak 15x25x100cm | m1 | 24
6.3. | Uređenje zelenih površina
Uređenje zelenih površina. Zemljani materijal potrebno je isplanirati i nabiti lakim nabijačima, kako bi se dobile ravne površine projektiranih nagiba, te zasijati mješavinom trave, koja odgovara klimatskim i ekološkim uvjetima u području ceste i osigurava trajnost rasta. Površine zasijane travom moraju biti njegovane dok trava ne nikne. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su svi radovi i materijal potrebni za potpuno uređenje zelenih površina. Obračun se vrši po m2 zelene površine prema stvarno izvršenim radovima
| ­ obračun po m2 ozelenjene površine | m2 | 405
A.6. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
REKAPITULACIJA
A.1. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
A.2. | ZEMLJANI RADOVI
A.3. | ARMIRANO - BETONSKI RADOVI
A.4. | VODOVOD
A.5. | KANALIZACIJA
A.6. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO
Projektant:
Darko Ojvan, dipl.ing.građ.

## B. ELEKTRO
redni | opis opreme | jed. |  | jed. | ukupna
broj | i radova | mjera | količina | cijena | cijena
KZNMZZ / ODJEL ZA BOLESTI ŠTITNJAČE - BAZEN OTPADNIH VODA
ZEMLJANI RADOVI
1 | Iskop zemljanog rova (40x80cm) komplet sa naknadnim zatrpavanjem i nabijanjem zemlje po slojevima te dovođenjem terena u prvobitno stanje | m | 19
2 | Polaganje u iskopani zemljani rov gibljive instalacijske proturne cijevi, PEHD 40 | m | 44
ELEKTRIČNA ISTALACIJA
3 | Dobava, montaža na zid i spajanje el. razdjelnice R-BOV koja se sastoji od slijedećih sastavnica:
| nadgradno plastićno kučište, 1x12U / IP44 opremlejno da DIN nosačem, N i PE sabirnicom te svim potrebnim montažnim i spojnim priborom | kompl | 1
zaštitni prekidač
| C6/1 | kom | 1
signalna sijalica
| LED / 230V / zelena / DIN montaža | kom | 1
| LED / 230V / zelena / DIN montaža | kom | 1
grebenasta sklopka
| 1-0-2 / 10A / 1P / DIN montaža | kom | 1
zumer
| 230V / DIN montaža | kom | 1
redne stezaljke
| 2,5mm2 | kom | 5
| rad na montaži i spajanju te označavanju opreme | kompl | 1
R-BOV UKUPNO:
4 | Dobava i nadgradna montaža na zid od opeke slijedeće instalacijske opreme:
| samogasiva plastična kabelska kanalica, 25x17mm | m | 26
| razvodna kutija, 88x88/46mm / IP44 | kom | 1
| izolacijsko kučište za stezaljke, 120x122/65mm / IP66 | kom | 2
5 | Dobava, polaganje po montiranim kanalicama i uvlačenje u već postavljene instalacijske cijevi, te spajanje slijedećih kabela:
| PP00-Y 3x1,5mm2 | m | 100
6 | Dobava, montaža u/na spremnik (bazen otpadnih voda) te spajanje, plovne sklopke (1x6A c/o, IP66) na kabelu dužine: L=5m | kom | 2
7 | Probijanje u zidu od opeke, debljine 60cm, prodora Ø40mm, za potrebe uvlačenja instalacijskih cijevi | kom | 2
8 | Nespecificirani sitni montažni i instalacijski materijal (gips, PVC vezice, kabelske stezaljke, izolir traka...) | kompl | 1
9 | Označavanje i podešavanje el. instalacije te puštanje u rad | kompl | 1
10 | Izrada i isporuka projekta izvedenog stanja u 3 primjerka | kompl | 1
SVEUKUPNO (1-10):