## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | PPZ KIR STROJARSKI RADOVI 38 (SUSTAVI 2, 3 i 10)
2. | PPZ KIR ELEKTRORADOVI 38 (SUSTAVI 2, 3 i 10)
|  | UKUPNO | 0
|  | PDV | 0
|  | SVEUKUPNO | 0

## A. Strojarstvo
A. | STROJARSKE INSTALACIJE
R.br. | Opis stavke | J.m. | Kol. | Jed. cijena | Uk. cijena
A.1. | STROJARSKE INSTALACIJE
1.1. | Demontažni radovi
Demontaža spuštenih stropova i njihova ponovna montaža poslije predmetnog zahvata i ispitivanja sustava.
| ­ obračun po m2 | m2 | 60 |  | 0
1.2. | Demontaža 38 postojećih protupožarnih zaklopki istih dimenzija kao u stavci 1.5. i 1.6. Jedan dio zaklopki koje su dostupne i gdje je to izvedivo se demontiraju u kompletu, a kod onih gdje to nije moguće kućište ostaje, a demontiraju se pogonski mehanizam i zaporna lamela.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Građevinski radovi pri demontaži PPZ zaklopki - bušenje, štemanje te završna obrada zidova i stropova na mjestima ugradnje koji su oštečeni pri demontaži ili montaži protupožarnih zaklopki.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Sakupljanje šute i otpadnog materijala, te odvoz na odgovarajući deponij
|  | m3 | 1 |  | 0
1.5. | Pravokutna protupožarna zaklopka
Dobava i montaža pravokutne protupožarne zaklopke jednodijelnog kućišta duljine 350 mm s obostranim prirubnicama 30 mm, opremljena elektromotornim pogonom (230V AC) s pripadajućim krajnjim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno) i automatskim zatvaranjem pri prekidu napajanja i termičkim okidačem (72°C). Zaklopka proizvedena sukladno EN 15650 sa CE oznakom. Ispitana prema EN 1366-2 i klasificirana prema EN 13501-3 ovisno o primjeni EI 60/90/120 (ve, ho, i↔o) S (300/500 Pa). Sukladno normi EN 1751, kućište je izvedeno u klasi propusnosti C, a propusnost zaporne lamele u klasi 2. Ispunjava higijenske smjernice VDI 6022-1. Proizvod KLIMAOPREMA; Tip:
­ obračun po kom
a) | FD25 200x200-M230-S | kom | 5 |  | 0
b) | FD25 250x200-M230-S | kom | 2 |  | 0
c) | FD25 300x200-M230-S | kom | 5 |  | 0
d) | FD25 300x300-M230-S | kom | 1 |  | 0
e) | FD25 400x200-M230-S | kom | 0 |  | 0
f) | FD25 400x250-M230-S | kom | 2 |  | 0
g) | FD25 400x300-M230-S | kom | 2 |  | 0
h) | FD25 400x400-M230-S | kom | 0 |  | 0
i) | FD25 500x300-M230-S | kom | 1 |  | 0
j) | FD25 500x400-M230-S | kom | 2 |  | 0
k) | FD25 600x300-M230-S | kom | 0 |  | 0
l) | FD25 600x600-M230-S | kom | 2 |  | 0
m) | FD40 600x800-M230-S (umjesto 600x900) | kom | 0 |  | 0
n) | FD25 700x300-M230-S | kom | 1 |  | 0
o) | FD25 700x500-M230-S | kom | 1 |  | 0
p) | FD25 700x600-M230-S | kom | 0 |  | 0
q) | FD40 800x700-M230-S | kom | 4 |  | 0
r) | FD40 800x800-M230-S | kom | 2 |  | 0
s) | FD40 900x700-M230-S | kom | 0 |  | 0
t) | FD40 1000x400-M230-S | kom | 0 |  | 0
u) | FD40 1000x600-M230-S | kom | 0 |  | 0
v) | FD40 1000x800-M230-S | kom | 1 |  | 0
w) | FD40 1000x800-M230-S | kom | 0 |  | 0
x) | FD40 1400x800-M230-S | kom | 1 |  | 0
y) | FD40 1500x600-M230-S | kom | 2 |  | 0
z) | FD40 1500x800-M230-S | kom | 0 |  | 0
aa) | FD40 800x500-M230-S | kom | 4 |  | 0
1.6. | Cilindrična protupožarna zaklopka
Cilindrična protupožarna zaklopka jednodijelnog kućišta duljine 380 mm s obostranim brtvama na priključcima, opremljena elektromotornim pogonom (230V AC) s pripadajućim krajnjim sklopkama za indikaciju položaja zaklopke (otvoreno/zatvoreno) i automatskim zatvaranjem pri prekidu napajanja i termičkim okidačem (72°C). Zaklopka proizvedena sukladno EN 15650 sa CE oznakom. Ispitana prema EN 1366-2 i klasificirana prema EN 13801-3 ovisno o primjeni EI 60/90/120 (ve, ho, i↔o) S (300/500 Pa). Sukladno normi EN 1751, kućište je izvedeno u klasi propusnosti C, a propusnost zaporne lamele u klasi 2. Ispunjava higijenske smjernice VDI 6022-1. Proizvod KLIMAOPREMA; Tip:
­ obračun po kom
a) | FDC25-d250-M230-S | kom | 0 |  | 0
b) | FDC25-d315-M230-S | kom | 0 |  | 0
1.7. | Dobava materijala te izrada i montaža limenih ventilacionih kanala pravokutnog presjeka od pocinčanog čeličnog lima. Stavka obuhvača izradu kanala, cijevi, fazonskih komada (lukovi, koljena, račve, prijelazni komadi, etažni elementi), ukrućenja, skretnih limova te sav spojni i montažni materijal i ovjesne elemente (čelični antikorozivno zaštičeni profili za vanjsku ugradnju, profili SB, kutnici, spojnice, lajsne, obujmice sa gumom, navojne šipke, MP i MR profili, samoljepive trake, podložne pločice, antivibracione gumene trake, matice, vijci, čelične sajle i dr.) i druge elemente izrade do pune pogonske gotovosti. Debljina pocinčanog čeličnog lima prema DIN 24157 list 2 ili jednakovrijednoj normi:
|  | kg | 640 |  | 0
1.8. | Dobava materijala, izrada i montaža okruglih ventilacijskih kanala zraka
Dobava i montaža cijevi, od trakastog pocinčanog lima za transport zraka (tlak do 1000 Pa) i fazonskih komada ventilacijskih kanala okruglog presjeka, iz kvalitetnog čeličnog lima. U stavci kalkulirati elemente spajanja (nitne, prstenaste gumene brtve i dr.), elemente zavješenja (obujmice s gumenom podlogom, navojne šipke, MP i MR profili, samoljepive trake, antivibracione gumene trake, matice, vijci) i drugi elementi izrade do pune pogonske gotovosti. Ovom stavkom pored izrade ventilacionih kanala za distribuciju zraka obuhvačena je i izrada kanala koji služe za zaštitu od atmosferskih utjecaja freonskih vodova i ožičenja VRF sustava vođenih u vanjskom prostoru.
a) | spiro cijev Æ 250 mm - obračun po m1 | m1 | 0 |  | 0
b) | spiro cijev Æ 315 mm - obračun po m1 | m1 | 0 |  | 0
1.9. | Dobava i montaža toplinske izolacije ventilacionih kanala
Dobava, prijenos i montaža toplinske izolacije pravokutnih i okruglih zračnih kanala, izolacijom u pločama sa parnom branom debljine 25 mm. Karakteristike toplinske izolacije - koeficijent difuzije vodene pare min 10000 ( ponašanje u požaru: samogasiv, nekapajući, ne prenosi vatru - prema HRN.U.J1.060-klasa 1 ili jednakovrijedno; HRN DIN 4102-klasa B1 ili jednakovrijedno ). Karakteristike PVC folije - debljina 0,35 mm +/- 5%, temperaturna otpornost od -20ºC do 65ºC, toplinska vodljivost 0,16 W/mK. Komplet sa potrebnom količinom ljepila i traka za zatvaranje šavova izolacije i svim potrebnim materijalom za pravilno postavljanje i učvršćivanje nakon izvedenih radova.
komplet sa svim materijalom potrebnim za montažu
| - obračun po m2 | m2 | 40 |  | 0
1.10. | Dobava i montaža raznih čeličnih profila za izradu nosača ventilacijskih kanala i propupožarnih zaklopki.
|  | kg | 240 |  | 0
1.11. | Izrada potrebnih skela i radnih platformi potrebnih za montažu protupožarnih zaklopki i ventilacijskih kanala.
|  | dan | 8 |  | 0
1.13. | Dobava i montaža Promat ploča minimalne vatrootpornosti F90 za oblaganje ventilacijskih kanala. U stavku uključiti sav potreban montažni i brtveni pribor.
|  | m2 | 55 |  | 0
1.14. | Prostor između kanala i zida zatvoriti sa minimalno 3 sloja mineralne vune (gustoće 140 kg/m3 ili više). Prostor između kanala i zaklopke zatvoriti sa minimalno 2 sloja mineralne vune (gustoće 140 kg/m3 ili više). Spojeve mineralne vune zabrtviti sa vatrootpornim brtvilom
• Izolirati ovjes kanala prema Promat-ovim uputama
|  | m2 | 34 |  | 0
1.15. | Protupožarno brtvljenje prodora cijevi kroz granice požarnih sektora s negorivim materijalima iste otpornosti na požar kao i konstrukcija kroz koju prolaze, sukladno DIN 4102 - dio 9 i dio 1, ili jednakovrijedno: ____________________ odnosno prema HRN EN 14501-2. ili jednakovrijedno: ____________________ Stavka uključuje: sav potrebni materijal i radove izvedene prema atestiranim postupcima uz uporabu odgovarajućih materijala i atest za izvedene radove (pojedinačno navedena mjesta na kojima su isti obavljeni).
|  | kom | 14 |  | 0
1.16. | Transport materijala, alata i opreme
Transport materijala, alata i opreme te povrat materijala i alata sa gradilišta.
| ­ obračun po kompletu | kpl. | 1
1.17. | Sitni montažni i potrošni materijal za montažu protupožarnih zaklopki i ventilacijskih kanala
Dobava, prijenos i ugradnja sitnog montažnog i potrošnog materijala za montažu instalacije grijanja. U stavku su uračunati brtve, kudjelja, čahure i cijevne spojnice,T-komadi, blinde, pres fitinzi, prijelazni komadi, zaštitne cijevi pri prolazu kroz zidove, te ostali montažni i potrošni materijal.
| ­ obračun po kompletu | kpl. | 1 |  | 0
1.18. | Puštanje u rad sustava ventilacije
Puštanje u rad sustava ventilacije, regulacija i balansiranje kompletnog sistema na zračnoj strani, probni rad, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti, uz mjerenje projektiranih parametara od strane ovlaštene ustanove sa izdavanjem atesta o rezultatima ispitivanja (količine zraka, nivo unutarnje i vanjske buke).
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
1.19. | Izrada i isporuka strojarskog projekta izvedenog stanja
| ­ obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
A.1. | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
NAPOMENA: STAVKE OZNAČENE CRVENIM SLAOVIMA NEMAJU KOLIČINE,
NE IZVODE SE I NE TREBA IH NUDITI

## B. Elektroradovi
redni | opis opreme | jed. |  | jed. | ukupna
broj | i radova | mjera | količina | cijena | cijena
1 ELEKTRIČNA INSTALACIJA
1 | El. odspajanje postojećih protupožarnih zaklopki | kom | 38 |  | 0
2 | El. spajanje novougrađenih protupožarnih zaklopki | kom | 38 |  | 0
3 | Radovi u postojećim elektrokomandnim ormarima klimatizacijskih sustava (zamjena podrazumjeva rad na odspajanju postojeće neispravne opreme te dobavu, ugradnju i spajanje nove elektroinstalacijske opreme) |  |  |  | 0
| izmjena neispravnih signalnih sijalica u elektrokomandnim ormarima, LED / 24V / crvena | kom | 38 |  | 0
| izmjena neispravnih utičnih releja, 24V / 3x10A / podnožje + relej | kpl | 38 |  | 0
| izmjena neispravnih utičnih releja, 230V / 3x10A / podnožje + relej | kpl | 38 |  | 0
| sitni instalacijski materijal i pribor (spojni vodovi, stopice, vijci, oznake….) | kpl | 38 |  | 0
4 | Dobava, polaganje već položene kabelske ragale, instalacijske kanalice i cijevi te spajanje slijedećih kabela: |  |  |  | 0
| NYM 5x1,5mm2 | m | 450 |  | 0
5 | Nespecificirani sitni montažni i instalacijski materijal (vijci, tiplovi, gips, vezice, kabelske stezaljke, izolir traka…) | kpl | 1 |  | 0
6 | Sakupljanje šute i otpadnog materijala, te odvoz na odgovarajući deponij | m3 | 1 |  | 0
7 | Prilagodba SW-a na pripadnim DDC regulatorima i SCADI NUS-a | kpl | 1 |  | 0
8 | Puštanje izvedene el. instalacije u rad, podešavanje, označavanje | kpl | 1 |  | 0
9 | Ispitivanje funkcionalnosti izvedene el. Instalacije i sustava automatske dojave požara od strane ovlaštene tvrtke, komplet sa izdavanjem ispitnog izvješća i uvjerenja o ispravnosti | kpl | 1 |  | 0
10 | Izrada i isporuka elektrotehničkog projekta izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
| SVEUKUPNO (1-10): |  |  |  | 0