## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK |  |  | 2026
JOSIPA HUTTLERA 4
TROŠKOVNIK
postupak jednostavne nabave za nabavu:
USLUGA IZRADE ELABORATA PROCJENE RIZIKA KUĆNE VODOOPSKRBNE MREŽE KBC-a OSIJEK
Evidencijski broj nabave: JN-26/315
NAPOMENA:
U ponudi potrebno je obuhvatiti: izradu, dobavu Projekta procijene rizika vodoopskrbne mreže KBCO u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23 i pratećim Pravilnikom o kontroli parametara kućne vodooprskrbne mreže).
Projekt mora sadržavati cjeloviti stručni elaborat koji služi kao sustav samokontrole za prepoznavanje i sprijećavanje mikrobioloških i kemijskih opasnosti.
Prije izrade Projekta procjene rizika vodoopskrbne mreže KBCO (SVE ČETIRI LOKACIJE) poslovni subjekt mora sam izmjeriti, unijeti u shematski prikaz i provjeriti ispravnost vodoopskrbne mreže.
R.B. | OPIS | CIJENA U EUR (bez PDV-a) | NAPOMENA
1. | Detaljan opis i shematski prikaz vodoopskrbnog sustava KBCO (KBCO - Ulica J.Huttlera 4, Osijek, bivša lokacija Zavoda za dermatologiju i venerologiju - Park kraljice K. Kosača 10, Osijek, Klinika za očne bolesti i Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju - Ev.Avenije 14, Osijek i ZFMIR, Sunčana 14 a, Bizovac)
1.1. | Tehničke sheme i mapiranje (Grafički i tekstualni prikaz cjelokupne mreže tople i hladne vode, sustava grijanja, hlađenja te rashladnog tornja koji koristi vodu na Materinte - u).
1.2. | Specifikacija materijala i opreme ( popis svih ugrađenih materijala, cijevi, ventila, spremnika i bojlera koji dolaze u dodir s vodom, zbog rizika od otapanja olova).
1.3. | Identifikacija krajnjih korisnika (evidencija osjetljivih skupina pacijenata i medicinskog prostora s visokim rizikom).
2. | Identifikacija opasnosti i opasnih događaja
2.1. | Popis kritičnih točaka (mapiranje mjesta zastoja vode "slijepih crijeva" unutar cijevi te mjesta neadekvatne temperature u bojlerima).
2.2. | Biološke opasnosti (rizik od razmnožavanja bakterije Legionella pneumophilia unutar sustava potrošnje tople vode).
2.3. | Kemijske i fizikalne opasnosti (analiza rizika od prisutnosti teških metala posebice olova zbog dotrajalih instalacija ili korozije sustava).
3. | Analiza i procjena rizika
3.1. | Kvantifikacija rizika (matrica rizika koja uzima u obzir vjerojatnost poplave onečišćenja, ozbiljnost posljedica po zdravlje pacijenata te osjetljivosti izloženih osoba na određenim medicinskim lokacijama).
3.2. | Bodovanje i prioriteti (rangiranje kritičnih točaka kako bi se riješili rizici koji izravno ugrožavaju zdravstvenu ispravnost vode na slavinama).
4. | Preventivne mjere
4.1. | Režim temperatura (protokoli za trajno održavanje temperature hladne vode ispod 20 ⁰ C osim u Službi za tehničke poslve gdje je grijanje na paru pa se ne mogu osigurati uvijeti za hladnu vodu ispod 20 ⁰ C i tople vode između 55 ⁰ C i 60 ⁰ C na svim izljevnim mjestima).
4.2. | Plan ispiranja mreže (mjere za redovito ispiranje rijetko korištenih slavina i tuševa kako bi se spriječila stagnacija vode).
4.3. | Održavanje i dezinfekcija (dinamika čišćenja spremnika vode, zamjena filtera te provođenje kemijskih ili termičkih šokova).
5. | Korektivne - popravne mjere
5.1. | Postupci kod nesukladnosti (jasno definirati protokol hitnog postupanja kada laboratorijski nalaz pokaže povišene vrijednosti Legionelle ili teških metala).
5.2. | Obavještavanje i zaštita (način izolacije rizičnih dijelova mreže, postavljanje privremenih filtera na tuševe te obavještavanje ravnateljstva KBCO, osoblje i epidemiološke službe).
6. | Operativno i kontrolno pračenje
6.1. | Plan uzorkovanja (definirani parametri, metode, točne lokacije te dinamika i učestalost uzimanja uzoraka vode).
6.2. | Obavezni laboratorijski nadzor ( plan provođenja redovitih analiza na Legionellu, olovo u ovlaštenim laboratorijima ).
7. | Kontrolno pračenje, sustav nadzora i provjera projekta
7.1. | Vođenje evidencije (dnevnici mjerenja temperatura, zapisnici o održavanju, zamjena opreme i provedene analize vode).
7.2. | Periodična provjera (obaveza redovitog ažuriranja projekta procijene rizika - jednom godišnje u vodoopskrbnoj mreži KBCO).
8. | Projek za hidroforsku stanicu - J.Huttlera 4, Osijek
8.1. | Sigurnost od vanjskog oštečenja ( procjena stanja zračnih filtera na spremnicima radi otklona mogučnosti ulaska insekata, prašine ili spora što može kompromitirati sterilnost sustava ).
8.2. | Plan održavanja i dezinfekcije hidrifirske stanice ( navesti strogi protokol koji propisuje dinamiku pražnjenja, mehaničkog čišćenja i kemijske dezinfekcije hidroforskih posuda - jednom godišnje uz vođenje dnevnika rada ).
9. | Projekt za OP dvorane -J.Huttlera, 4, Osijek i EV. Avenije 14, Osijek
9.1. | Mapiranje točaka s kritičnim rizikom od aerosola (identifikacija svih izljeva - kirurški umivaonici, slavine za pranje ruku kirurga. Aerosol koji nastaje pri otvaranju slavina ne smije doći u kontakt sa sterilnim instrumentima ili otvorenim ranama).
9.2. | Procjena ugroženosti armatura (mješalica) - Provjera na kirurškim umivaonicima da li postoje beskontaktne - senzorske slavine s automatskim higijenskim ispiranjem.Procjena mora odgovoriti na stanje klasičnih mrežica koji zadržavaju vodiu i kamenac te nakon provjere ako je potrebno propisati laminarne regulatore protoka bez stvaranja aerosola
9.3. | Povezanost s termotehničkim sustavom- OP dvorane imaju kontroliranu ventilaciju. Analizirati da li su sustavi za ovlaživanje zraka u klima komorama (ako koriste vodu) spojeni na mrežu i postoji li rizik od kontaminacije.
9.4. | Izrada zasebnih matrica rizika za sterilne zone ( rizik unutar OP dvorana mora biti odvojen od ostatka KBCO. Ako se dogodi incident s vodom u ovim zonama potrbno je izraditi protokol kao kritičan obzirom na osijetljivost pacijenata pod anesteziojom i otvorenim ranama).
UKUPNO :
PDV :
SVEUKUPNO :
NAPOMENA:
Kriterij za odabir je najpovoljnija cijena prihvatljive ponude sukladno dokumentaciji o nabavi.
Ponuditelj: _______________________________________________
Adresa ponuditelja: _______________________________________________________
Datum: _____________